ВЫВОДЫ

Схема развития газоснабжения и газификации Фалилеевского сельского поселения

разработана на основании исходных данных о существующих и перспективных потребителях

природного газа, предоставленных Администрацией МО «Фалилеевское сельское поселение»    Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Источником газоснабжения является существующая ГРС Озертицы Волосовского

района.

По сведениям Администрации Фалилеевского сельского поселения, расходы природного газа в

данный моменты уже превысили предполагаемые Генеральной схемой ОАО «Газпромпромгаз»

Таблица 2.15 – газифицированные ранее объекты  МО «Фалилеевское сельское поселение»:

- индивидуальные жилые дома (расход газа на пищеприготовление, отопление и ГВС)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего домов | часовой расход газа, м3/час | Годовой расход, тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Горка: | 33 | 78,41 | 155,1 |
| 2 | Д. Кайболово | 96 | 212,34 | 451,2 |
|  | Итого индивидуальных домов газифицировано ранее | 129 | 283,81 | 606,3 |

Таблица 2.16 – Газифицированных ранее объектах  МО «Фалилеевское сельское поселение»:

- многоквартирные жилые дома (только ПГ-4)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего домов (квартир) | часовой расход газа, м3/час | Годовой расход, тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Фалилеево: 6 домов – газифицировано 3дом-90 кв.-5 эт. 4дом-48 кв.- 4 эт. 5дом-48 кв.- 4 эт. 6дом-90 кв.-5 эт. 9дом-60 кв.-5эт. 12дом-60 кв.-5эт. | 6(396) | 92,87 | 129,1 |
|  | Итого многоквартиртирных домов газифицировано ранее | 6(396) | 92,87 | 129,1 |

Таблица 2.17 –газифицированные  ранее объекты  МО «Фалилеевское сельское поселение» -      котельные и объекты производственного и социального назначения (расход газа на отопление и ГВС):

| № п/п | название объекта | часовой расход газа, м3/час | Годовой расход, тыс.м3/час | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная мощность 16,8Г/кал (19,5 МВт) вблизи д.Домашово | 2280 | 4170 |  |
|  | Итого | 2280 | 4170 |  |

Таблица 2.18 –сравнение существующих потребителей природного газа, с данными Генеральной схемы ОАО «Газпром промгаз» 2012 г.

| Часовой расход газа м3/ч Генераль-ная схема ОАО «Газпром промгаз» | Годовой расход газа тыс. м3/год Генераль-ная схема ОАО «Газпром промгаз» | Часовой расход газа м3/ч Сущест-вующий | Годовой расход газа тыс.м3/год Сущест-вующий | Часовой расход газа м3/ч превышающий данные Генеральной схемы ОАО «Газпром промгаз» | Годовой расход газа тыс.м3/год превышающий данные Генеральной схемы ОАО «Газпром промгаз» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1388 | 3427,9 | 2656,68 | 4905,4 | 1268,68 | 1477,5 |

При расчете нагрузок по Фалилеевскому сельскому поселению выполнен поверочный расчет

существующих газопроводов высокого давления. Для приведения  давлений, в конце поселения

к  проектным  Генеральной схемы ОАО «Газпром промгаз» 2012г.  необходима перекладка

газопровода высокого давления L=2600м 160 на 219(225).

При увеличении нагрузок с учетом соседних с Фалилеевским сельским поселением поселений

необходима корректура схемы газопотребления от конечного потребителя до ГРС  « Озертицы » с

учетом пропускной способности ГРС «Озертицы».