Таблица 2.5 – Существующие пункты редуцирования газа в Фалилеевском сельском поселении

по данным филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

в г. Кингисеппе

| № п/п | Пункт редуцирования газа | На какое давление | Qmax,м3/ч | Qфакт,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП№4 с РДБК-1(д.Фалилеево) | с высокого II кат на низкое | 2000 | 92,87 |
| 2 | УГРШ(К)-50С-2-ЭК-ЭО с РДК-50/30С3 (агрокомплекс «Домашово») | с высокого II кат на среднее | 400 | Не подключен |
| 3 | ПРГ модели « ШРП-НОРД-FE10-2» (агрокомплекс «Домашово»)) | со среднего на низкое | 10 | Не подключен |
| 4 | ПРГ модели НОРД-FES-2(агрокомплекс «Домашово») | со среднего на низкое | 50 | Не подключен |
| 5 | ШРП №25 с РДНК-400 (д.Горка) | с высокого II кат на низкое | 300 | 47,28 |
| 6 | ШРП №24 с РДНК-400М (д.Кайболово) | с высокого II кат на низкое | 600 | 101,19 |
| 7 | ГРПШ-400М с РДНК-400М - (резерв, д.Кайболово) | с высокого II кат на низкое | 600 | Не подключен |
|  | Итого пунктов редуцирования: | 7 шт. |  |  |

Примечаниеп:        Газопровод высокого давления II категории работает в режиме среднего.

Таблица 2.6 – Пункты редуцирования газа предусмотренные данной схемой газоснабжения.

| № п/п | Пункт редуцирования газа | На какое давление | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРГ-НОРД-Norval 80-2.02(д.Фалилеево) | с высокого на среднее | 1 |
| 2 | ПРГ-НОРД-Dival 600/40-2.01(д.Домашово) | с высокого на среднее | 1 |
| 3 | ПРГ-НОРД-HP100-2-ОГ.01(д.Утешение) | с высокого на среднее | 1 |
| 4 | ПРГ-НОРД-Dival 600/40-2.01(д.Ратчино) | с высокого на среднее | 1 |
| 5 | ПРГ-НОРД-Dival 500/40-2.01(д.Лоузно) | с высокого на среднее | 1 |
| 6 | ПРГ-НОРД-Dival 500/40-2.01(д.Унатицы) | с высокого на среднее | 1 |
| 7 | ПРГ-НОРД-Dival 600/40-2.01(д.Систа) | с высокого на среднее | 1 |
|  | Итого: | 7 шт. | 7 |

Характеристики пунктов редуцирования газа, которые будут установлены в перспективе,

согласно данной схеме газоснабжения

Таблица 2.7  ПРГ-НОРД- Norval 80-2.02 (на деревню Фалилеево)

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Расчетно-годовой расход газа, тыс.м3/год | Давление газа на входе кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3697,0 м3/час/ 68,6 % | 2534,81 | 4653,34 | 5,02 | 2,0 | Norval 80-2.01 |

Таблица 2.8  ПРГ-НОРД- Dival 600/40-2.01 (на деревню Домашово)

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Расчетно-годовой расход газа, тыс.м3/год | Давление газа на входе кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 607,0 м3/час/ 42,8 % | 260,04 | 554,6 | 4,92 | 1,87 | Dival 600/40-2.01 |

Таблица 2.9  ПРГ-НОРД-HP100-2-ОГ.01 (на деревню Утешение)

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Расчетно-годовой расход газа, тыс.м3/год | Давление газа на входе кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 м3/час/ 14,08 % | 14,08 | 23,5 | 4,80 | 1,7 | HP100-2-ОГ.01 |

Таблица 2.10  ПРГ-НОРД- Dival 600/40-2.01 (на деревню Ратчино)

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Расчетно-годовой расход газа, тыс.м3/год | Давление газа на входе кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 665,0 м3/час/ 59,4 % | 392,12 | 850,7 | 4,8 | 1,6 | Dival 600/40-2.01 |

Таблица 2.11  ПРГ-НОРД- Dival 500/40-2.01 (на деревню Лоузно)

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Расчетно-годовой расход газа, тыс.м3/год | Давление газа на входе кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171,0 м3/час/ 68,3 % | 116,83 | 239,7 | 4,61 | 1,4 | Dival 500/40-2.01 |

Таблица 2.12  ПРГ-НОРД- Dival 500/40-2.01 (на поселок Унатицы)

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Расчетно-годовой расход газа, тыс.м3/год | Давление газа на входе кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171,0 м3/час/ 48,4 % | 82,76 | 164,5 | 4,69 | 1,4 | Dival 500/40-2.01 |

Таблица 2.13  ГРПБ-НОРД- Dival 600/40-2.01 (на д.Систа и СНТ «Систа»)

| Пропускная способность/ Загрузка м3/час | Расчетно-часовой расход газа, м3/час | Расчетно-годовой расход газа, тыс.м3/год | Давление газа на входе кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 687 м3/час/ 50,3 % | 345,61 | 728,5 | 4,75 | 1,5 | Dival 600/40-2.01 |

2.2 Источники газоснабжения

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» Кингисеппского района с использованием природного газа для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, возможно осуществить от межпоселкового газопровода высокого давления II категории, проходящего по территории Фалилеевского сельского поселения от ГРС «Озертицы

2.3 Выбор, обоснование трасс межпоселковых газопроводов

Принципиальная схема газоснабжения Фалилеевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, разработана на основе

оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Выбор трасс

газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с

минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и

автомобильных дорог и т.д.).

Принципиальная схема газоснабжения выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Протяженность межпоселковых газопроводов и количество газифицируемых (частично)

населенных пунктов в соответствии с принципиальной схемой газоснабжения Фалилеевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области представлены ниже (Таблица 2.14).

Таблица 2.14 – Протяженность межпоселковых газопроводов и количество

газифицированных населенных пунктов.

| Количество газифицированных (частично) населенных пунктов, шт. |  | Протяженность межпоселковых газопроводов, км. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующие | перспективные | существующие | строящиеся | перспективные |
| 3 | 6 | 12,23 | - | 15,54 |

Трассы межпоселковых газопроводов представлены на чертеже Шифр: 15285-ГСН.СХ

Детальная трассировка и протяженность межпоселковых газопроводов

определяется на стадии рабочего проектирования, в соответствии с настоящей

схемой.

2.4 Гидравлический расчет межпоселковых газопроводов

Гидравлический расчет выполнен в соответствии с СП 62.13330.2011

«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»,

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Диаметры проектируемых межпоселковых газопроводов определены

гидравлическим расчетом из условия обеспечения газоснабжения всех

потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах

давления.

Результаты гидравлического расчета межпоселковых газопроводов

представлены на чертеже Шифр:15287- СХ. ГС

3  Основные технические решения при проектировании и

строительстве систем газораспределения

Прокладка распределительных сетей предусматривается в соответствии с

требованиями Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения

и газопотребления» (Постановление Правительства Российской Федерации от

29.10.2010 №870), СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы.

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», Федеральных норм и правил в области    промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и рекомендациями СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» для стальных труб и СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» -для полиэтиленовых труб.

Прокладка газопроводов преимущественно подземная на глубине не менее 0,8м до верха газопровода или футляра.

При прокладке газопроводов на пахотных землях глубину заложения

рекомендуется принимать не менее 1,0 м до верха газопровода.

На оползневых и подверженных эрозии участках прокладка газопроводов

предусматривается на глубину не менее 0,5 м ниже:

- для оползневых участков - зеркала скольжения;

- для участков, подверженных эрозии - границы прогнозируемого размыва.

При наличии вблизи охранной зоны трассы газопровода растущих оврагов и

провалов, карстов и т.п., которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию

газопроводов, рекомендуется предусматривать мероприятия по предотвращению их

развития.

Для строительства используются:

стальные трубы (надземная часть), изготовленные по ГОСТ 10704-91

(ГОСТ 10705-80) или другим техническим условиям, рекомендованным к

использованию таблицей 2 СП 42-102-2004. Толщина стенки трубы должна быть не

менее 3 мм.

полиэтиленовые трубы, изготовленные по ГОСТ Р 50838-2009 SDR11 или

SDR17,6, в основном ПЭ80, а при пересечении железных и автомобильных дорог I-III

категорий из ПЭ100. Трубы диаметром 63 мм и 110 мм используются

длинномерными, смотанными в бухты или на катушки (барабаны) длиной от 100 м.

Укладка труб ведется с подвижного барабана, а при протягивании в футляр –

со стационарного. Трубы диаметром от 160 мм поставляются на объект в мерных

отрезках длиной от 10 м.

Соединение длинномерных труб производится при помощи деталей с

закладными нагревателями (ЗН), мерные трубы соединяются сваркой встык с

использованием сварочной техники средней или высокой степени автоматизации.

Углы поворота трассы выполняются свободным изгибом с радиусом не менее 25

диаметров трубы или при помощи литых отводов. В качестве соединительных

деталей используются литые фасонные изделия (отводы, переходы, тройники,

заглушки):

- предназначенные только для присоединения к трубе сваркой встык (в том

числе детали с удлиненными хвостовиками);

- детали с ЗН или детали с удлиненными хвостовиками, присоединяемые к

трубе при помощи муфты с ЗН.

Заглушку на конце полиэтиленового газопровода рекомендуется устанавливать

на расстоянии не менее 2,0 м от места врезки отвода к потребителю, в тех случаях,

когда строительство данного газопровода предполагается продолжить в будущем.

Таким образом, будет обеспечена возможность подключения нового газопровода к

действующему без снижения давления газа в нём.

Соединение труб, изготовленных из разных марок полиэтилена производится

при помощи муфт с ЗН

Пересечения с водными преградами - прокладка газопроводов при

пересечении водных преград и оврагов производится:

а - методом наклонно-направленного бурения, с использованием

полиэтиленовых - ПЭ80 SDR11. Глубина прокладки не менее чем на 2,0 м ниже

прогнозируемого профиля дна. Балластировка газопровода, проложенного методом

наклонно-направленного бурения не производится.

б - открытым способом с заглублением в дно пересекаемых водных преград:

-полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR 11 для переходов шириной до 25 м (при

уровне максимального подъема воды);

-полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 для переходов шириной более 25 м (при

уровне максимального подъема воды).

При необходимости, по результатам расчетов на всплытие, следует произвести

балластировку трубопровода. Отметка верха газопровода (балласта, футеровки)

должна быть не менее чем на 0,5 м, а на переходах через судоходные реки - на 1,0

м ниже прогнозируемого профиля дна на срок 25 лет.

Для подводных газопроводов, предназначенных для газоснабжения

потребителей, не допускающих перерывов в подаче газа, или при ширине

заливаемой поймы более 500 м по уровню ГВВ 10% обеспеченности и

продолжительности подтопления паводковыми водами более 20 дней, а также

водных преград с неустойчивым дном и берегами, рекомендуется прокладка второй

нитки. Диаметр каждой нитки газопровода должен подбираться из условия

обеспечения пропускной способности трубы по 0,75 расчетного расхода газа.

Запорную арматуру следует размещать на расстоянии не менее 10 м от границ

перехода. За границу перехода принимают места пересечения газопроводом

горизонта высоких вод с 10% обеспеченностью

На закольцованных газопроводах установку отключающих устройств

предусматривают на обоих берегах, а на тупиковых газопроводах – на одном берегу

до перехода (по ходу газа)

В случаях необходимости размещения отключающих устройств на

подтопляемых участках при небольшой продолжительности подтопления (до 20

дней) и незначительной глубине этого подтопления (до 0,5 м) высота их установки

принимается на 0,5 м выше прогнозируемой отметки подтопления за счет

устройства специальных площадок, насыпей и т.д. В этих случаях необходимо

предусматривать мероприятия по обеспечению доступа обслуживающего персонала

к отключающим устройствам во время подъема воды (отсыпка грунтовых подходов,

плавсредства и т.д.).

Пересечения с автомобильными дорогами -

прокладка газопроводов при пересечении автомобильных дорог I-IV

категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном

конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под

защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения

средствами ЭХЗ

В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

- не менее 2 м от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы,

резерва)

Глубина укладки газопровода от верха покрытия дороги, а при наличии насыпи – от ее подошвы до верха футляра должна отвечать требованиям безопасности, но быть не менее:

- при производстве работ открытым способом - 1,0 м;

- при производстве работ методом продавливания или наклонно-

направленного бурения и щитовой проходки- 1,5 м;

- при производстве работ методом прокола - 2,5 м.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через

автомобильные дороги, следует размещать:

- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

- на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не

далее 1000 м от перехода.

Особые условия прокладки

Дополнительные мероприятия в слабопучинистых грунтах не

предусматриваются, если напряжения в газопроводах от деформаций не

превышают допустимые, определенные на стадии проектирования и (или)

отсутствуют условия, вызывающие эти деформации.

При отличающихся между собой свойствах грунта по трассе газопровода

необходимо устройство песчаного основания под газопроводом высотой не менее 10

см на длине в каждую сторону от места стыковки разнородных грунтов не менее 50

диаметров газопровода; засыпка в этом случае должна осуществляется песком на

высоту не менее 20 см. Применять пылеватые пески для этих целей не допускается.

При прокладке подземных газопроводов в водонасыщенных грунтах, ниже

уровня 2% обеспеченности, необходимо предусматривать пригрузку (балластировку)

газопроводов. Конструкция грузов должна быть стойкой к агрессивному воздействию

грунта и грунтовых вод, исключать возможность повреждения изоляции стальных

труб или поверхности полиэтиленовых труб. Пригрузы должны располагаться по

трубопроводу равномерно.

При прокладке проектируемого газопровода вдоль существующего расстояния

между газопроводами следует принимать исходя из условий возможности

производства строительно-монтажных работ для стальных газопроводов диаметром

до 300 мм не менее 0,4 м и не менее 0,1 м для полиэтиленовых газопроводов. При

параллельной прокладке газопроводов расстояние между ними следует принимать

как для газопроводов большего диаметра. При разнице в глубине заложений

смежных газопроводов свыше 0,4 м указанные расстояния следует увеличивать с

учетом крутизны откосов траншей, но принимать не менее разницы заложения

газопроводов.

Прокладка газопровода в среднепучинистых, сильнопучинистых и

Чрезвычайно пучинистых  грунтах должна быть предусмотрена, как правило, ниже

глубины промерзания или по всему объему траншеи грунт должен быть заменен на

не пучинистый. Засыпку и подбивку тела трубы газопровода следует производить

несмерзающим сыпучим грунтом (пески средне и крупнозернистые и другие).

Толщину подсыпки и подбивки тела газопровода следует принимать не менее 10 см,

засыпки - не менее 20 см.

Если значения дополнительных напряжений в газопроводе, полученные в

результате проведения расчетов газопроводов на прочность и устойчивость

находятся в допустимых пределах, то глубина прокладки газопроводов при

одинаковой степени пучинистости по трассе может быть принята до верха трубы:

- в среднепучинистых и сильнопучинистых не менее 0,8 глубины промерзания,

но не менее 0,9 м;

- в черезмернопучинистых – не менее 0,9 глубины промерзания, но не менее

1,0 м.

При неодинаковой степени пучинистости по трассе (резко меняющийся состав

грунта, изменение уровня грунтовых вод, переход газопровода из проезжей части

дороги в газон и др.) глубина прокладки газопроводов может быть принята до верха

трубы – не менее 0,9 глубины промерзания, но не менее 1,0 м.

В болотах I типа, целиком заполненных торфом, допускающих работу и

неоднократное передвижение болотной техники с удельным давлением 0,02-

0,03 МПа или работу обычной техники с помощью щитов, сланей или дорог,

обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа,

а также в болотах II типа, допускающим работу и передвижение строительной

техники только по щитам, сланям или дорогам (обеспечивающим снижение

удельного давления на поверхность залежи до 0,01 МПа) можно применять любые

способы прокладки газопровода (подземная, наземная или надземная).

При подземной прокладке рекомендуется руководствоваться следующими

положениями:

-откосы траншей принимаются для I типа болот не менее 1:0,75

(слаборазложившийся торф) и 1:1 (хорошо разложившийся торф), для II типа

болот - соответственно - 1:1 и 1:1,25;

-газопровод прокладывается в горизонтальной и вертикальной плоскостях с

помощью естественного изгиба;

-балластировка газопровода осуществляется анкерами винтового типа,

закрепленными в материк или пригрузами, распределенными по всей длине

и обеспечивающими устойчивость газопровода. Способы балластировки и

закрепления газопроводов на проектных отметках при прокладке через

болота должны приниматься в зависимости от типа болот, мощности

торфяной залежи, уровня грунтовых вод, времени проведения работ и

методов прокладки.

При подземной прокладке газопровода заглубление газопровода

предусматривается:

- на болотах I типа, при мощности торфяного слоя:

- более 0,8 глубины промерзания - в торфяном слое;

- менее 0,8 глубины промерзания - в траншее минерального основания,

но не менее 1,0 м от верха трубы;

- на болотах II типов, независимо от мощности торфяного слоя, - в траншее

минерального основания, но не менее требований, предусмотренных для

обычных условий.

Прокладка газопроводов должна предусматриваться, как правило,

прямолинейной с минимальным числом поворотов. Повороты следует, как правило,

обеспечивать за счет упругого изгиба газопровода.

При устройстве лежневых или отсыпанных из грунта дорог для обслуживания

трассы газопровода на болотах II типов следует предусматривать высоту отсыпки с

учетом осадки торфа под воздействием нагрузок.

Контроль качества сварных стыковых соединений - Сварные стыки

газопроводов, выполненных электродуговой и газовой сваркой (газопроводы из

стальных труб), а также сваркой нагретым инструментом встык (газопроводы из

полиэтиленовых труб) подлежат контролю физическими методами.

Сварные стыки стальных газопроводов проверяются радиографическим или

ультразвуковым методами.

Сварные стыки полиэтиленовых газопроводов проверяются только

ультразвуковым методом.

Проверка сварных стыков осуществляется в 100% объеме от общего числа

стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте с:

- подземными газопроводами природного газа давлением свыше 0,3 МПа;

- подземными газопроводами всех давлений, прокладываемых под

магистральными дорогами и улицами с капитальными типами дорожных

одежд, а также на переходах через водные преграды, во всех случаях

прокладки газопроводов в футляре (в пределах перехода и по одному стыку

в обе стороны от пересекаемого сооружения);

-подземными газопроводами всех давлений при пересечении с

коммуникационными коллекторами, каналами, тоннелями (в пределах

пересечений и по одному стыку в обе стороны от наружных стенок

пересекаемых сооружений;

-подземными газопроводами всех давлений, прокладываемые на расстоянии

по горизонтали в свету менее 3 м от коммуникационных коллекторов и

каналов (в том числе каналов тепловой сети);

- участков подземных газопроводов – вводов:

- давлением до 0,3 МПа на расстоянии от фундаментов зданий менее

4,0 м;

- давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на расстоянии от фундаментов

зданий менее 7,0 м;

- надземными газопроводами всех давлений на участках переходов через

автомобильные категорий I-III, магистральные дороги и улицы

и естественные преграды, а также по мостам и путепроводам.

В объеме 50% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на

объекте, осуществляется проверка сварных стыков подземных газопроводов

природного газа давлением свыше 0,005 до 0,3 МПа.

В объеме 20% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на

объекте, осуществляется проверка сварных стыков подземных газопроводов

природного газа давлением св. 0,005 МПа, прокладываемые вне поселений за

пределами черты их перспективной застройки.

Допускается на 60% уменьшать количество контролируемых стыков

полиэтиленовых газопроводов, сваренных с использованием сварочной техники

средней степени автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в

установленном порядке.

Обязательному контролю физическими методами не подлежат стыки

полиэтиленовых газопроводов, выполненные на сварочной технике высокой степени

автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в установленном

порядке.

Сварка полиэтиленовых газопроводов соединительными деталями с ЗН

должна выполняться аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов

сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола.

Контроль стыков стальных газопроводов проводят радиографическим - по

ГОСТ 7512 и ультразвуковым - по ГОСТ 14782 методами. Стыки полиэтиленовых

газопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782.

При производстве испытаний газопроводов на герметичность

испытательное давление:

- для полиэтиленовых газопроводов – 0,75 МПа при рабочем давлении от 0,3

до 0,6 МПа.

Продолжительность испытания – 24 часа. Максимальная протяженность

газопровода для проведения испытаний выбирается в зависимости от диаметра

газопровода и класса точности манометра, в соответствии с рекомендациями

СП 42-101-2003.

При переходе подземного участка полиэтиленового газопровода на стальной

газопровод испытания этих газопроводов проводят раздельно:

- участок подземного полиэтиленового газопровода, включая неразъемное

соединение, испытывают по нормам испытания полиэтиленовых газопроводов;

- участок стального газопровода испытывают по нормам испытания стальных

газопроводов.

Защита стальных газопроводов

Для защиты от атмосферной коррозии надземные стальные газопроводы

(крановые узлы в надземном исполнении) окрашиваются в два слоя эмалями

желтого цвета (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, ПФ-133 ГОСТ 926-82, ПФ-1126 ТУ6-10-1540-

78) по грунтовке (ГФ-021 ГОСТ 25129-82, ПФ-020 ГОСТ 18186-79, ГФ-0142 ТУ6-10-

1698-78).

Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами,

железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол,

продавливание и другие технологии, разрешенные к применению) должны быть, как

правило, защищены средствами ЭХЗ, при прокладке открытым способом –

изоляционными покрытиями и ЭХЗ. В качестве футляров рекомендуется

использовать трубы с внутренним защитным покрытием. При защите трубы и

футляра средствами ЭХЗ.

Пункты редуцирования газа (ПРГ)

Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети

предусматривают

-блочный газорегуляторный пункт (ГРПБ)

- пункты редуцирования газа шкафные (ПРГШ).

Оборудование по учету расхода газа в ПРГШ отсутствует.

ГРПБ размещается отдельно стоящим.

ПРГШ размещают:

-на отдельно стоящих опорах (независимо от входного давления);

-на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены

(при давлении газа не более 0,6 МПа).

Расстояния от отдельно стоящих ПРГШ или ГРПБ до зданий и сооружений

должны быть:

-при входном давлении газа до 0,6 МПа - не менее 10 м до зданий,

сооружений и железнодорожных путей и не менее 5 м до обочины

автомобильных дорог;

Отдельно стоящее ГРПБ должно обеспечиваться аварийным

освещением от независимых источников питания.

ПРГ следует относить к классу специальных объектов с минимально

допустимым уровнем надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) 0,999 в

соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» или по требованиям,

предъявляемым к объектам II категории молниезащиты в соответствии с РД

34.21.122-97 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и

сооружений».

Площадка под ПРГШ или ГРПБ ограждается в пределах охранной зоны (по

периметру) металлической сеткой высотой 1,6 м.