Администрация

муниципального образования

«Фалилеевское сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2015 № 1

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» до 2020 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 г.Москва «Об утверждении требований к программам комплексного развития системы инфраструктуры поселений, городских округов» постановляю:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» до 2020 года.

- Разместить данное постановление на официальном сайте МО «Фалилеевское сельское поселение».

Глава администрации                                                                      С.Г.Филиппова

Исп.Кивилева О.А.

8(81375) 66-430

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Фалилеевское сельское поселение»

____________

«___» ____________2012 г.

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

до 2020 года

ТОМ I

МО «Фалилеевское сельское поселение»,

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	13

2.1. Теплоснабжение	13

2.2. Водоснабжение	26

2.3. Водоотведение	30

2.4. Газоснабжение	34

2.5. Электроснабжение	38

2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	41

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	44

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	47

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	58

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	68

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	73

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ	74

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; - Устав муниципального образования Фалилеевское сельское поселение (принят решением совета депутатов муниципального образования Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от от 17.04.2009 года № 294г.; - Схема территориального планирования муниципального образования Кингисеппский муниципальный район |
| Заказчик Программы: | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Разработчик Программы: | ООО «Объединение энергоменеджмента» 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 4А, офис 407 Тел/факс (812) 449-03-16, 449-00-26 |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; - взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муницип»; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2020 году) | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 5%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 10%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 20%. - эффективность использования энергии (энергоемкость производства), – 0,672 кВт.ч/ м3 Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 20%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; - эффективность использования энергии (энергоемкость производства), 0,581 кВт.ч/м3 |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2012-2020 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2013-2020 гг. составляет 48323,5 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - бюджет Ленинградской области; - бюджет муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»; - бюджет муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»; - средства предприятий; - прочие источники финансирования |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» до 2020 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуются и представляются в орган регулирования или утверждаются представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ  организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса  поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей   поселения. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2020 года в соответствии со сроками, обозначенными в проекте генерального плана развития муниципального образования « Фалилеевское сельское поселение»  и в схеме территориального планирования муниципального образования.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на период 2013–2020 гг., а также повышение качества жизни населения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры  поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Фалилеевское сельское поселени»е;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение».

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Фалилеевское  сельское поселение».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;

- проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» до 2027 года;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

  - федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

  - указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

  - постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

  - постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

  - постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

  - постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

  - постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

  - приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

  - приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;

- долгосрочными целевыми программами, реализуемыми на территории Ленинградской области;

- проектом схемы теплоснабжения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»;

- программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на 2010-2014 гг. и на перспективу до 2020 года;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» (при их наличии).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования « Фалилеевское сельское поселение».

2.1. Теплоснабжение

В 2012 ООО «Леноблтеплоснаб» сменила теплоснабжающую компанию ООО «Энергобаланс» и стала обеспечивать теплоснабжение и покрытие тепловых нагрузок потребителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» . В т.ч. осуществляет производство тепловой энергии и обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий  МО «Фалилеевское сельское поселение».

ООО «Леноблтеплоснаб»

Конечный потребитель

Рисунок 2.1.1.  Принципиальная схема организации теплоснабжения.

- 2.1.1.  Источники тепловой энергии.

Единственным источником централизованного теплоснабжения  МО «Фалилеевское сельское поселение»  является одна газовая котельная, установленная в д. Домашово.

Установленная мощность муниципальной котельной 16,40 Гкал/ч.

Основным оборудованием котельной являются три котла марки ДЕ10-14 ГМ.

Характеристики котлов и их техническое описание см. в таблице №5.1.2.1 Том II, Обосновывающие материалы.

На котельной установлено четыре бойлера сетевой воды.

Характеристики бойлеров представлены в таблице №5.1.2.2 Том II, Обосновывающие материалы.

Котельная оснащена тремя сетевыми насосами – 1 рабочий, 2 резервных.

Характеристики сетевых насосов отражены в таблице №5.1.2.3 Том II, Обосновывающие материалы.

На котельной имеются подпиточные насосы в количестве 3 штук – 1 рабочий, 1 резервный, 1 летний.

Характеристики подпиточных насосов отражены в таблице №5.1.2.4 Том II, Обосновывающие материалы.

Тепловая энергия подается на нужды отопления и ГВС.

В системе теплоснабжения (линии отопления) предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Учет тепловой энергии на котельной не организован – расходомеры не установлены.

Принципиальная тепловая схема котельной дер.Домашово представлена на рисунке 2.1.1.1

Рисунок 2.1.1.1.  Принципиальная тепловая схема котельной д.Домашово

Тепловые сети.

На балансе котельной д.Домашово находятся сети в двухтрубном исполнении. Схема тепловых сетей открытая, с циркуляционными линиями ГВС.

Потребителями тепла являются жилые дома, детские и лечебные учреждения, административные здания.

Прокладка трубопроводов воздушная, подземная, бесканальная, в непроходных каналах, по подвалам зданий.

Этажность зданий 1-5 этажа.

Характеристики и описание тепловых сетей д.Фалилеево см. в таблице 5.1.3.1 Том II, Обосновывающие материалы.

Рисунок 2.1.2.1 Соотношение длины участков тепловой сети в зависимости от диаметра.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной д.Домашово 2,8 Гкал/ч и за последние годы практически не изменяется.

Суммарный отпуск тепловой энергии по группам потребителей в абсолютном и относительном выражении для котельной д.Домашово представлен в таблице 2.1.3.1 согласно предоставленным данным за 2011г.

Таблица 2.1.3.1 Отпуск тепловой энергии от котельной д.Домашово

| Наименование потребителя | Отпущено тепловой энергии (тыс. Гкал) | Отпущено тепловой энергии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Отпуск муниципальному жилому фонду | 4,21 | 16863,3 |
| Отпуск бюджетным организациям | 0,851 | 14420,23 |
| Всего отпущено | 5,117 | 2443,03 |

Рисунок 2.1.3.1 Соотношение количества отпускаемой тепловой энергии от котельной д.Домашово по группам потребителей.

Балансы тепловой энергии, отпускаемой ООО «Леноблтеплоснаб» потребителям МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2013г. (план), представлены в следующей таблице:

Таблица 2.1.3.2. Балансы тепловой энергии на 2013г. (план)

| Выработка т/э, (тыс. Гкал) | Собственные нужды тепло- источника, (тыс. Гкал) | Отпуск т/э в сеть, (тыс. Гкал) | Потери т/э в сети, (тыс. Гкал) | Полезный отпуск т/э из сети, (тыс. Гкал) | в т.ч. по группам потребителей: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджетным потребителям, (тыс. Гкал) | населению, (тыс. Гкал) | прочим потребителям, (тыс. Гкал) |
| 6,43 | 0,16 | 6,27 | 1,15 | 5,12 | 0,85 | 4,22 | 0,05 |

Таблица 2.1.3.3.  Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения

| Наименование потребителя | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной,Гкал/ч | Резерв/дефецит тепловой мощности,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Фалилеево | 2,8 |  | 16,40 | 13,6 |
|  | отопление | ГВС |  |  |
|  | 2,02 | 0,77 |  |  |

Исходя из данных таблицы №2.1.3.3 можно сделать вывод о том, что среднегодовая нагрузка котельной д.Домашово составляет 19% от располагаемой мощности котельной, резерв тепловой мощности составляет 81% от располагаемой мощности.

Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории д. Домашово действует котельная, которая является источником теплоснабжения теплосети д. Фалилеево. Остальные потребители на территории  МО «Фалилеевское сельское поселение» оснащены индивидуальными источниками отопления (печного отопления), централизованное отопление отсутствует.

- 2.1.5.Надежность системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей радиально-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

вероятности безотказной работы;

коэффициенту готовности;

живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в д. Фалилеево является значительная удаленность источника теплоснабжения.

- 2.1.6.Характеристика топлива

Основным топливом котельной является природный газ. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к котлам.

Фактический объем потребления газа на 2011 год составил 2201,44.

Средний расход природного газа по месяцам на котельной д.Домашово представлен на рисунке 2.1.6.1

Рисунок 2.1.6.1Расход топлива котельной д.Домашово

- 2.1.7.Отрицательное воздействие на окружающую среду загрязняющих веществ.

По данным Государственного Учреждения «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р») фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе котельной по всем ингредиентам не превышают ПДК и составляют:

диоксид азота – 0,056 мг/м3 (0.28 ПДК)

оксид углерода – 1.8 мг/м3 (0.36 ПДК)

диоксид серы – 0,011 мг/м3 (0.022 ПДК)

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 2.1.7.1.

Таблица 2.1.7.1

| Наименование загрязняющего вещества | Фоновые концентрации мг/м3 |
| --- | --- |
| оксид углерода | 1,8 |
| диоксид азота | 0,056 |
| диоксид серы | 0,011 |

    - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Приказами ЛенРТК от 11.11.11 г. № 137-п и от 28 декабря 2012г. №214-п на 2012г. и 2013г. соответственно утверждены следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию на нужды потребителей  Фалилеевского СП, Вистинского СП и Котельского СП Кингисеппского района по периодам:

Таблица 2.1.8.1.Тарифы на тепловую энергию в 2012 - 2013 годах, руб./Гкал.

| Одноставочный тариф, руб./Гкал | 2012 (без НДС) |  |  |  | 2013 (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.08. | с 01.09 по 31.12 | Среднегодовой тариф | с 28.12. 2012г. по 30.06. 2013 | с 01.07. по 31.12. | Среднегодовой тариф |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 2431,24 | 2557,12 | 2648,86 | 2545,74 | 1570,64 | 1820,57 | 1695,60 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | 2273,22 | 2132,79 | 2517,17 | 2307,72 | 2648,86 | 2711,19 | 2680,02 |
| Темп прироста к пред.периоду, % |  | +5,2% | +3,6% |  |  | +15,9% |  |

Размер платы за центральное отопление для собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания с 01.01.2012 г., утвержденный Советом депутатов Фалилеевского с.п., - н/д руб/кВ.м, что составило н/д % от установленного ЛенРТК тарифа.

На компенсацию межтарифной разницы  по теплоснабжению за счет местного бюджета согласно Пояснительной записке (обоснование) к проекту бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» в 2012г. было запланировано выделить 377,7 тыс. руб.

- 2.1.9.Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- Источник теплоснабжения находится в 850 метрах от потребителей, что ведет к значительным тепловым потерям  при транспортировке тепла (0,15 Гкал/ч только на участке от котельной до школы), а также затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя на преодоление гидравлических потерь.

- Относительно большие собственные нужды (около 6%) и низкий КПД (85-87%) по сравнению с современными котлами (92-94%)

- Малая тепловая средне-отопительная нагрузка (19% относительно установленной мощности котла) на источнике теплоснабжения еще больше снижает эффективность производства тепловой энергии.

Теплоснабжение поселка осуществляется по двухтрубной системе, отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлически разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения  домовых сетей.

Износ системы теплоснабжения более 50%.

Комплексное решение существующих технических и технологических проблем  в системе теплоснабжения дано в Томе II, Обосновывающие материалы.

2.2. Водоснабжение

Для абонентов МО «Фалилеевское  сельское поселение» оказание услуг централизованного водоснабжения и водоотведения осуществляет ООО «Севзапкоммунсервис» по данным на 01.01.2013г.

Деятельность предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения подлежит государственному регулированию.  Общие принципы тарифной политики устанавливаются  Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ № 520 от 14.07.2008 г «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации осуществляет уполномоченный орган – Комитет по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области (ЛенРТК). Федеральная служба по тарифам по решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской Федерации).

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013 год были определены:

-	Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (ЛенРТК) № 172-п от 30.11.2012г. «Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод потребителям Ленинградской области в 2013 году»,

Начисление платы за холодное водоснабжение и водоотведение  населению и юридическим лицам  установлено согласно :

-  Приказом ЛенРТК об установлении по муниципальным образованиям Ленинградской области предельного максимального индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,

-	Приказами ЛенРТК об установлении тарифов на услуги водоснабжения водоотведения коммунальному предприятию,

-	Постановлением Правительства Ленинградской области № 313 от 24.11.2010 г « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведении, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

Основные показатели системы водоснабжения на 2011г.:

- Мощность всех водопроводов и водозаборов – 1,257 тыс. м3/сутки, в т.ч.:

  - Скважина №3140 (основная) - 0,6 тыс. м3 в сутки, год ввода 1998г.,

  - Скважина №3129 (резерная) – 0,6 тыс. м3 в сутки, год ввода 1998г.,

  - Скважина №91200099 - 0,057 тыс. м3 в сутки;

- Объем насосной станции – 41 м3, износ насосной станции – 20%, площадь – 15,4 м2, высота – 2,67м;

- Количество воды, отпущенной всем потребителям в 2010г. – 0,047 млн. м3 в год, в том числе: предприятиям – 0,021 млн. м3 (44,7%), организациям бюджетной сферы – 0,002 млн. м3 (4,3%), населению – 0,024 млн. м3 (51%);

- Фактический объем потребления холодной воды на одного жителя – 100 л в сутки (нормативный уровень 185 л в сутки).

- Фактический объем потребления горячей воды на одного жителя – 70 л в сутки (нормативный уровень 123 л в сутки).

- Протяженность водопроводных сетей – 6,6 км.

- Диаметр труб сетей водоснабжения - Ду100.

- Материал труб сетей водоснабжения – сталь, чугун, пластик.

- Износ сетей системы холодного водоснабжения – более 70%.

- Износ сетей системы горячего водоснабжения – более 70%.

- Свойства воды артезианских скважин - подземные воды скважин пресные, мягкие, с нейтральной реакцией.

- Подземные воды соответствуют требованиям СанПин 2.1. 1074 -01:

  - вода бесцветная, прозрачная, без запаха и вкуса.

Результаты микробиологических исследований питьевой воды из артезианских скважин даны в таблице 2.5.1.1. Том II, Обосновывающие материалы.

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», ряд объектов социально-культурного и бытового назначения.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно. Общедомовые водомерные счетчики не установлены. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

Таблица 2.1.2.1 Динамика тарифов на питьевую воду ООО «Севзапкоммунсервис», одноставочный, руб./куб. м., без НДС

| Наименование товара (услуги) | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м |
| Питьевая вода | 39,96 | 30,53 | 39,96 | 35,11 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % |  |  |  | +15% |

Таблица 2.1.2.2 Тариф на горячую воду ООО «Севзапкоммунсервис», одноставочный, руб./куб. м., без НДС

| Наименование товара (услуги) | Период с 28.12.2012 по 30.06.2013 | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- |
| Тариф для населения, руб./куб. м | 158,93 | 110,05 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % |  | -30,76 |

Калькуляция плановой себестоимости за 2013г. по водоснабжению по предприятию ООО «Севзапкоммунсервис» по МО «Фалилеевское сельское поселение»  представлена в таблице №5.2.4.3 Том II, Обосновывающие материалы.

2.2.1. Существующие проблемы в системе водоснабжения и рекомендуемые решения.

На территории Кингисеппского муниципального района необходимо спланировать и провести организационно-правовые мероприятия, которые определили бы порядок и закрепили право пользования подземными водными ресурсами со стороны физических и юридических лиц по основаниям и в порядке, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ) и законодательством о недрах.

Износ сетей системы холодного водоснабжения по состоянию на 2011г. – более 70%.

Износ системы горячего водоснабжения по состоянию на 2011г. – более 70%.

Износ сетей водоснабжения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»  является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Кроме того, проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличиваются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом является возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, связанного с уменьшением диаметров труб. По заключению территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области качество воды по ряду позиций не соответствует гигиеническим нормативам.

Водопроводные сети эксплуатируются недостаточно эффективно, что приводит к высокому уровню потребления энергии. Недостаточная эффективность работы сетей обусловлена низким уровнем автоматизации объектов и сооружений. Несмотря, на непревышение фактического водопотребления над расчетно-нормативными значениями и лимитами, потери холодной воды в сетях составляют существенное значение – ок. 20% от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения. Количество аварий за 2012г. – 8 ед. Стоимость восстановительных работ – 31,7тыс. руб.

2.3. Водоотведение

На балансе предприятия ООО «Севзапкоммунсервис» в МО «Фалилеевское сельское поселение» находится одна площадка очистных сооружений в дер. Фалилеево.

- Канализационная централизованная система самоточная; насосные станции отсутствуют.

- Блочное очистное сооружение БИО – 700, мощность 100 м3/сут, ввод в эксплуатацию 1977г.

- Годовой пропуск сточных вод не ведется.

- Проектная производительность КОС составляет 0,7 тыс. м3/сутки, в т.ч. КОС биологической и механической очистки.

- Фактический среднесуточный объем принимаемых от абонентов стоков (тыс. м3/сутки) – 0,041  тыс. м. куб./сутки.

- Общая длина сетей канализации составляет 4 км.

- Материал труб сетей водоотведения – керамика.

- Диаметр труб сетей водоотведения - Ду150мм.

- Процент несоответствия очистки сточных вод нормативам - 30%.

- Водоем-приемник – река Сума.

- Износ централизованной системы водоотведения – 50%.

- Количество аварий за 2012г. – 18 аварий.

- Общая стоимость восстановительных работ – 43 тыс. руб.

Сводные данные по системе водоотведения МО «Фалилеевское сельское поселение» приведены в следующей таблице:

Таблица 2.3.1.Сводные данные по системе водоотведения  МО «Фалилеевское сельское поселение».

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность сетей канализации, км | КНС, кол-во. | КОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Мощность, м3/сут |
| 1 | дер. Фалилеево | 4 | Отсут. | 2 | 700 |
| ИТОГО: |  | 4 | Отсут. | 2 | 700 |

Нуждаются в неотложной реконструкции и модернизации очистные сооружения, они не обеспечивают нормативную степень очистки и обеззараживания сточных вод. По техническому состоянию очистные сооружения причисляются к 3-й группе риска. Сооружения работают в режиме значительных отклонений от проектных параметров и с недостаточной эффективностью применяемых технологических схем. Требуется неотложная реконструкция КОС.

Таблица 2.3.2 Динамика тарифов на водоотведение, одноставочный, руб./м. куб., без НДС

| Наименование товара (услуги) | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м |
| Водоотведение | 38,02 | 29,76 | 38,02 | 34,22 |
| Темп прироста к пред. периоду, % |  |  |  | +15% |

Калькуляция плановой себестоимости за 2013г. по водоотведению и очистке сточных вод по предприятию ООО «Севзапкоммунсервис»  представлена в таблице 5.2.4.4 Том II, Обосновывающие материалы.

Существующие проблемы в системе водоотведения и рекомендуемые решения.

На сегодняшний день водоснабжение и водоснабжение остаются проблемным секторами коммунального комплекса.

В настоящее время невозможно обеспечить необходимый уровень инвестиционных вложений на восстановление предельно изношенных основных фондов и их модернизацию через величину тарифов, утверждаемых предприятию ООО «Севзапкоммунсервис» на коммунальные услуги.  Население не готово и не способно платить инвестиционную составляющую в стоимости услуги из-за низких доходов.

Местный бюджет поселения также не может обеспечить полное финансирование необходимых мероприятий капитального характера со значительной стоимостью работ.  Государство ежегодно производит ограничение роста тарифов для всех потребителей коммунальных услуг, при этом ресурсоснабжающая организация вынуждена приобретать электроэнергию, топливо, материалы по рыночным, нерегулируемым ценам.

В целях оптимизации тарифной политики организации и повышения прозрачности ценообразования требуется  в ближайшей перспективе  введение двухставочного тарифа для оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. Это  является важным мероприятием  при массовом использовании приборов учета для коммерческих расчётов за поставленный  ресурс.

Сети водоотведения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» эксплуатируются более 30 лет и характеризуются высоким уровнем физического износа (до 100%). Необходима поэтапная реконструкция сетей водоотведения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

К первоочередным задачам в области отведения и очистки сточных вод ООО «Севзапкоммунсервис» следует отнести:

- разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- разработку и согласование паспорта опасных отходов и предусмотреть места для сбора отходов;

- установку систем учета принимаемых и сбрасываемых сточных вод;

- увеличение объема работ по ремонту и восстановлению канализационных сетей;

- снижение аварийности и повышение производительности труда при аварийных работах за счет применения современных технологий и техники, оптимизации проведения планово-предупредительных работ.

На данный момент инвестиционные программы по  развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории  МО «Фалилеевское сельское поселение»  отсутствуют и не реализуются в связи с отсутствием средств в бюджете МО и инвесторов.

2.4. Газоснабжение

Для абонентов МО «Фалилеевское сельское поселение» оказание услуг по газоснабжению осуществляет ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Централизованная система газоснабжения охватывает 3 сельских населенных пунктов: центральную часть дер. Фалилеево – 6 многоквартирных домов, дер. Горка – 24 индивидуальных дома, дер. Кайболово – 38 индивидуальных домов. Количество квартир газифицированных природным газом по состоянию на 2011г. – 395 квартир.

Основные показатели системы газоснабжения:

- Общий объем потребления природного газа по муниципальному образованию за 2012г. –  нет данных.

- Уровень газификации природным газом жилого фонда МКД – 100 %.

- Общая стоимость потребленного в 2012 году природного газа  – нет данных тыс. руб.

Значительная часть населения деревень МО Фалилеевского СП пользуется печным отоплением.

Розничные цены (тарифы) на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области согласно приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2012 года № 224-п представлены в следующей таблице:

Таблица 2.4.1.

| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена с 01 января по 30 июня 2012г., с учетом НДС | Цена с 01 июля по 31 декабря 2012г., с учетом НДС | Цена с 01 января по 30 июня 2013г., с учетом НДС | Цена с 01 июля по 31 декабря 2013г., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб. за 1000 куб. м | 4056,76 | 4537,06 | 4537,06 | 5218,08 |
| Рост стоимости природного газа для нужд населения к предыдущему году | % |  | 111,84 |  | 115 |
| На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | руб. за 1000 куб. м | 3946,08 | 4420,15 | 4420,15 | 5083,64 |
| Рост стоимости природного газа для нужд населения к предыдущему году | % |  | 112,01 |  | 115 |

При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Таблица 2.4.2.

Нормативы потребления природного газа для населения Ленинградской области

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: |  |
| 1.1 | Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении природным газом | 13,0 куб.м./чел. |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 20,80 куб.м./чел. |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 28,2 куб.м./чел. |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб.м./кв.м. |

Удельный размер платы за централизованное газоснабжение природным газом для собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания, утвержденный Советом депутатов Фалилеевского с.п.:

2010г.       48,74 руб./м3;

2011г.       52,74 руб./м3;

2012г.       58,98 руб./м3.

Текущее состояние системы газоснабжения  МО «Фалилеевское сельское поселение»

В целом система газоснабжения  МО «Фалилеевское сельское поселение» развита слабо, (из 9 населенных пунктов газифицировано – 2 и МКД ), необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом, что посодействует созданию достойных условий проживания и труда. Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие района и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности. Улучшение жилищно-бытовых условий населения будет в свою очередь способствовать закреплению молодежи в  МО «Фалилеевское сельское поселение».

В 2011 году приняты и введены в эксплуатацию распределительные газопроводы в дер. Горка, дер. Кайболово. Компанией-собственником, обслуживающей газопровод является специализированная организация - ОАО «ГазЛизингТек».

Согласно Пояснительной записке к Положению о газификации населённых пунктов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 14.05.2010г. в  Программу газификации МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2015г. входят следующие населенные пункты МО « Фалилеевское сельское поселение»:

| № п/п | Наименование СП | Кол-во домов (шт.) | Протя-женность сетей до населенному пункту (км) | Протяжен-ность сетей по нас. пункту (км.) | Общая протяжен-ность сети (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер.Фалилеево | 45 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 2 | дер.Домашево | 88 | 1,6 | 0 | 1,6 |
|  | Всего | 133 | 3,1 | 0 | 3,1 |

Согласно Решения от 12.10.2012 №204 Совета Депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» проектирование и строительство системы газоснабжения индивидуальных жилых домов на территории МО осуществляется по инициативе собственников индивидуальных жилых домов или администрации МО «Фалилеевское сельское поселение».

2.5. Электроснабжение

Основными источниками обеспечения объектов поселения электрической энергией являются филиал ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», который обеспечивает электроэнергией Кингисепп, Волосово, Сланцы, Ивангород и Лугу. Всего в ведомстве 6 районов: Кингисеппский район электрических сетей, Волосовский район электрических сетей, Сланцевский район электрических сетей, Кингисеппский район электрических сетей,   Кингисеппский высоковольтный район электрических сетей.

• Территория обслуживания: 13 797 квадратных километров

• Обслуживаемое население: 249 908 человек

• высоковольтные линии 35-110 кВ (км) – 5389,72

• кабельные линии 55,72 (км)

• общая трансформаторная мощность энергоисточников (МВА) – 613,842.

Электрической энергией снабжаются объекты сельского хозяйства муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», в том числе население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» оснащены приборами учета в 3-х населенных пунктах: д. Лоузно, д,Ратчино (частично) д. Фалилеево ( частично- МКД).

Таблица 2.5.1. Текущее состояние  по загрузке электросетевого объекта ПС-2 «Фалилеево», принадлежащего территориальной сетевой организации ОАО «Ленэнерго»

| ПС-2 «Фалилеево» |  |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 35/10 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Кол-во и установленная мощность силовых трансформаторов,МВА | Т-1: 2,5 Т-2: 2,5 |
| Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето),МВА | Т-1: 0,79 Т-2: 0,79 |
| Профицит/дефицит мощности по рез-там замеров режимного дня, без учета действующих договоров и заявок на технологическое присоединение, МВА | 1,84 |
| Ограничивающий фактор | нет данных |
| Срок снятия ограничений и перевода центра питания из закрытого в открытый | --- |
| Макс. Мощность, разрещенная при технологическом присоединении с учетом действующих договоров и заявок, МВА | 1,20 |
| Объем мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение, находящимся на исполнении, МВА | 0,32 |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение, МВА | 0,31 |

Таблица  2.5.4. Оценка резерва мощности ПС «Фалилеево»

| Зона электроснабжения ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС | Текущий резерв мощности | Резерв мощности на 14.12.2012 г. С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение | Резерв мощности на 14.12.2012 г. С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на тех. Присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) на 2012-2017гг. |
|  | МВА | МВА | МВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС-2 "Фалилеево" | 1,84 | 1,44 | 1,2 |

Таблица 2.5.1 Основные показатели электроснабжения  МО « Фалилеевское сельское поселение» за период 2010-2011гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт. ч | 142 | 218,3 |
|  | тыс. руб. | 484,6 | 360,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс. кВт. ч | 142 | 218,3 |
|  | тыс. руб. | 484,6 | 360,7 |
| количество подстанций 110 кВ | ед. |  |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА |  |  |
| количество подстанций 35 кВ | ед. |  |  |

Таблица 2.5.2 Динамика тарифов на электрическую энергию на территории Ленинградской области

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на э/э, руб./Квт.ч | 1,47 | 1,67 | 1,90 | 2,35 | 2,59 | 2,58 | 2,74 |
| Темп прироста к пред.году, % |  | +13,6% | +13,8% | +23,7% | +10,2% | -0,3% | +6,2% |

Удельный размер платы за централизованное электроснабжение для собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания, утвержденный Советом депутатов Фалилеевского с.п.

2010г.  -     1,62 руб./Квт.ч;

2011г.  -     1,82 руб./Квт.ч;

2012г.  -     1,92 руб./Квт.ч.

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» характеризуются высоким уровнем износа (около 85%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

.

2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Организация, осуществляющая сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения – ООО «Управляющая компания «Коммунальные сети»».  Организация, осуществляющая размещение твердых бытовых отходов населения – ООО «Экоросс» на полигон.

Согласно сведений, предоставленных администрацией поселения, за 2012 год:

- объем ТБО по муниципальному образованию с жилого фонда составляет  820,35 м3

- объем финансовых средств, перечисленных специализированным организациям за оказание услуг по сбору и транспортировке бытовых отходов населения – 56,0 тыс. руб.

- объем финансовых средств, перечисленных специализированным организациям за оказание услуг по размещению бытовых отходов населения – 67,2 тыс. руб.

Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплуатирующей организацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском районе (санитарного надзора). Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется по графику.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном фонде – бесконтейнерная, вывоз КГО – по графику.

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные отходы складируются около площадок временного складирования.

Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

значительная часть контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства;

недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техники. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по заключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок. В 2012г. на ликвидацию несанкционированной свалки, объемом 15м3, было выделено 8 тыс. руб.  Проектом бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2013г. на уборку несанкционированных свалок планируется средств в объеме 15 тыс. руб.

Решение существующих проблем в данной сфере должно быть комплексным и требует дополнительного финансирования со стороны областного и федерального бюджетов, т.к. средствами местного бюджета и проживающих в сельском поселении граждан данную задачу не решить. За счет средств областного бюджета в Ленинградской области реализуется целевая программа по строительству лицензированных мест размещения твердых бытовых отходов в каждом муниципальном районе. Ежегодно на территории региона размещается около 400 тыс. тонн областных отходов и около 1,3 млн. тонн мусора от жителей соседнего субъекта – Санкт-Петербурга. В Кингисеппском районе Ленинградской области запланированы к постройке сортировочные пункты и полигоны твердых бытовых отходов. Сейчас Кингисеппский район испытывает потребность в новых полигонах ТБО. Сложившаяся сложная ситуация в сфере обращения с отходами на территории Кингисеппского муниципального района требует решений, учитывающих современное природоохранное и санитарное законодательство, направленное на обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития Кингисеппского муниципального района.

Рекомендуемые мероприятия по санитарной очистке территории:

-	Вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки, в том числе заключение договоров на сбор и транспортировку ТБО с частным сектором.

-	Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и  повышение ее технического уровня.

-	Ликвидация несанкционированных свалок стихийного характера существующих и вновь образованных на всей территории поселения.

-	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию Ивангородского полигона для складирования твердых бытовых отходов ТБО районного значения, и строительство подъездной дороги к полигону.

-	Закрытие существующих свалок с их последующей рекультивацией и соответственно устранение источников загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха и эпидемиологической опасности для населения:

-	Переход к двухэтапной системе вывоза ТБО, строительство системы мусороперегрузочных станций (МПС) и осуществление вывоза ТБО с применением большегрузных транспортных мусоровозов:

Строительство МПС в пос. Усть-Луга;

Строительство МПС в дер. Ополье;

Строительство МПС в пос. Котельский.

-Формирование базы данных о рекультивированных участках как информационной основы для дальнейшего использования территорий в новом функциональном назначении при развитии населенных пунктов.

-	Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования Фалилеевское сельское поселение разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО  «Фалилеевское сельское поселение» на 2011-2014 годы».

Данной программой предусматривается поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях городского поселения. В соответствии с программными мероприятиями к 2014 году потребители по всем видам коммунальных ресурсов должны на 100% оснащаться приборами учета.

Муниципальное образование Фалилеевское сельское поселение характеризуется низким показателем оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов. По состоянию на конец 2012 года общий уровень оснащенности составил 29,78%.

| № п. п. | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета, ед. | Фактически оснащено приборами учета, ед. | Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Бюджетные учреждения |  |  |  |
| 1.2 | Многоквартирные дома | 6 | 0 | 0,00% |
| 1.3 | Квартиры | 47 | 348 | 13,50% |
| 2. | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Бюджетные учреждения |  |  |  |
| 2.2 | Многоквартирные дома | 6 | 0 | 00,00% |
| 2.3 | Квартиры | 49 | 346 | 14,16% |
| 3. | Электрическая энергия |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные учреждения |  |  |  |
| 3.2 | Многоквартирные дома | 6 | 0 | 00,00% |
| 3.3 | Квартиры | 0 | 395 | 100,00% |
| 3.4 | Индивидуальные жилые дома | 0 | 414 | 100,00% |
| 4. | Тепловая энергия |  |  |  |
| 4.1 | Бюджетные учреждения |  |  |  |
| 4.2 | Многоквартирные дома | 6 | 0 | 00,00% |
| 4.3 | Квартиры | 395 | 0 | 00,00% |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Многоквартирные дома | 6 | 0 | 00,00% |
| 5.2 | Квартиры |  |  |  |
| 5.3 | Индивидуальные жилые дома | 0 | 54 | 100,00% |
|  | ИТОГО | 521 | 1557 | 29,78% |

Также в рамках исполнения программы до 2014 года планируется реализация следующих технических мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение у потребителей:

- Поэтапная реконструкция, восстановление, строительство и ремонт существующего уличного освещения, реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов с учётом требований Закона;

- Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд;

- Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 г..

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усреднённого расчета, при замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением может достигать 30%.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Социально-экономические показатели муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на период 2011-2012гг., влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- отсутствие промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- оборот розничной торговли – нет данных;

- темп роста числа субъектов малого бизнеса (2012/2011гг.) – нет данных;

- численность работников малого и среднего бизнеса – нет данных;

- обеспеченность жильем населения на 1 жителя – 22,4 м2;

- уровень безработицы от экономически активного населения –2%.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции на территории муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», до 2020 года относятся:

- Строительство блок-модульной  котельной для теплоснабжения МКД .д. Фалилеево;

- Реконструкция теплотрасс и вводов;

- Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;

- Строительство птицефермы по производству мяса  индейки;

- Организация предприятий малого бизнеса по обслуживанию сезонного населения.

- Ремонт внутрипоселковых  дороги .

Основная политика в жилищной сфере заключается в поддержании в соответствующем нормативно-техническим требованиям состоянии имеющихся мощностных характеристик жилищного фонда.

Демографический прогноз развития муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на период до 2020 года составлен:

- на основе фактических данных динамики численности населения за 2010-2012 гг., с учетом фактических темпов прироста населения;

- схемы территориального планирования муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области.

Согласно отчета Главы Администрации за 2011г. на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» проживало 1373 чел.

Прогнозируемая динамика изменения численности населения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на период до 2020 года представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

В период с 2013 по 2020 годы прогнозируется увеличение численности постоянного населения на 13 чел. В 2020 году численность населения составит 1382 человек. Прогнозируемая удельная естественная убыль населения – 10 чел. в год – прямой результат низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности населения. В будущем миграция останется фактором, положительно влияющим на изменение численности населения: среднегодовой прирост миграционного движения составит около 10 человек в год. Для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются в целом по России.

Основной характеристикой финансового баланса муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на 2013 год остается существенный разрыв между имеющимися доходами бюджета и необходимыми полномочными расходами, что обуславливает дефицитность баланса.

Расходы бюджета, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство составили в 2011г. 7767,2 тыс. руб., что равняется 52,24% всех расходов. Из суммы 7767,2 тыс. руб. -  6472,6 тыс. руб. было направлено на покрытие межтарифной разницы , что составило 83,3% от всех расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы, – заработная плата и выплаты социального характера, рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году в муниципальном образовании составила 16200 руб. (+9,5% к уровню 2011 года). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет около 10% при норме не более 12%.

Оценка доступности платы за коммунальные ресурсы для населения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на 31.12.2012 г. свидетельствует о низком уровне доступности. Постепенный рост тарифов на коммунальные услуги и рост цен на энергоресурсы, низкая платежеспособность населения привели к тому, что общая сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги не уменьшается, а продолжает расти. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по состоянию на начало 2013г. составляет 3,6 % (49 человек), при норме не более 15%. Уровень собираемости платы с населения за жилое помещение и коммунальные услуги – 80,73%, что составляет 98,3% от показателя предыдущего 2012г. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2013г. – 22%, что ниже на 0,9% по отношению к 2012г.

В  течение 2012 года жилищно-коммунальные услуги на территории поселения обеспечивали предприятия ООО «Леноблтепснаб», ООО «Севзапкоммунсервис»,  ООО «Управляющая компания «Коммунальные сети». Доля оплаты населением услуг ЖКХ по состоянию на 01.01.2013г. составила:

- текущий ремонт и содержание – 100%, холодное водоснабжение – н/д%, канализация – н/д%, горячее водоснабжение – н/д%, отопление – н/д%, электричество – 100%.

Уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя поселения ниже средних показателей бюджетной обеспеченности на одного жителя по району согласно отчета главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» об итогах социально-экономического развития за 2011 год и задачах на 2012 год.

Таблица 3.1. Удельный размер платы за коммунальные ресурсы для населения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» с 01.09.2012 года:

| Вид благоустройства | Период постройки | Вид услуги | Ед. изм. | Среднегодовой месячный тариф для населения на текущий финансовый 2012 год, руб. / единица измерения | Норматив потребления услуг в месяц на 2012 год | Плата на 1 человека в ценах 2012 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома квартирного типа с централизован-ным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 1946-1999 | Холодное водоснабже-ние | м3 | 30,53 | 5,47 | 167 |
|  |  | Горячее водоснабже-ние | м3 | 158,93 | 3,81 | 605,5 |
|  |  | Водоотведе-ние | м3 | 29,76 | 5,47 | 162,7 |
|  |  | Отопление | м2 | 22,30 | 18 | 401,4 |
|  |  | Электроснабжение | кВт*ч | 1,92 | 56 | 107,5 |
|  |  | Газоснабже-ние | кг/чел. | 58,98 | 6,944 | 409,5 |
| Размер платы за коммунальные услуги с человека, рублей: |  |  |  |  |  | 1853,6 |

Прогнозируемая средняя плата за коммунальные ресурсы в жилом доме квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованном ваннами при годовом росте тарифов в районе 10-15%, в 2015 году составит в районе 2467,14 – 2819,09 руб./мес. на 1 чел., в 2020 году – 3973,35 – 5670,20   руб./мес. на 1 чел. Доля расходов на оплату данных коммунальных услуг в совокупном доходе семьи может превысить максимально допустимую долю собственных расходов на оплату коммунальных услуг.

Коммунальная инфраструктура муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» характеризуется высоким уровнем износа, в частности на начало 2011г.: холодное водоснабжение – более 50%; теплоснабжение –59%; водоотведение – более 50%; горячее водоснабжение – 87%.

Жилищный фонд сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет: жилые дома (индивидуально-определенные здания) – 18,20 тыс. м2 (411 ед.), многоквартирные дома – 20,00 тыс. м2, муниципальный жилищный фонд составляет 4,13 тыс. кв.м. (78 квартир в многоквартирных домах). На территории поселения имеется 1 квартира коммунального заселения, площадью 0,07 тыс. кв. м. Уровень износа жилого фонда – 81%.

Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищно-коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ поселения являются:

- организация качественного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности в  организационной структуре жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающей права и законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями.

Жилищный фонд имеет недостаточно высокий уровень благоустройства.

С учетом результатов прогноза умеренных темпов изменения численности населения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» ожидается:

- сохранение площади жилого фонда 20 тыс. м2 к 2020 году;

- территорию муниципального образования развивать за счет реконструкции (строительства ) объектов социальной инфраструктуры;

- сохранение уровня средней обеспеченности жильем к расчетному сроку около 27,82 м2 /чел.;

В таблице 3.2 приведен прогноз общей площади жилого фонда муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» на период до 2020 года.

Таблица 3.2.Прогноз изменения площади жилого фонда до 2020 года

| Показатель | Ед. из. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |

Намеченные в документах развития муниципального образования мероприятия на период до 2020 года решают первоочередные проблемы сельского поселения и закладывают основу для дальнейшего его развития на расчетный срок. В связи с этим предусмотрены работы по развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

Обеспечение доступа населения к современным информационно-коммуникационным технологиям для обеспечения ускоренного просвещения и ознакомления населения с текущими новыми нормативно-методическими материалами и правилами рыночных отношений.

Развитие сети социально-значимых объектов, обеспечивающих повседневный и периодический спрос населения муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», включает в себя следующие задачи:

- при определении состава учреждений обслуживания учитывать возможность пользования ими для населения близлежащих жилых территорий в пределах радиуса доступности и с учетом ограничений пересечения транспортных магистралей младшими школьниками;

- сохранение емкости сети дошкольных образовательных учреждений 55 мест;

- сохранение емкости сети учреждений общего образования – 100 мест;

- сохранение сети амбулаторно-поликлинических учреждений – 1 ед. (34 посещений в смену);

- cохранение сети учреждений культуры: библиотеки – 1 ед.; досуговый центр в дер. Фалилеево – 1 ед.

- сохранение сети учреждений физической культуры и спорта: спортивные залы – 1 ед., спортивные площадки – 2 ед.

При проектировании зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры должны быть предусмотрены условия жизнедеятельности для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения, равные с остальными категориями населения, в соответствии с действующими техническими регламентами.

Предусматривается эволюционное развитие инфраструктуры информатизации и связи в направлениях обеспечения заданных социальных и технических показателей, повышения качества и расширения номенклатуры услуг, внедрения новых технологий, охвата территорий и выполнения задач нового строительства, а именно:

- Обеспечение населения  доступом в сеть Интернет согласно нормам на универсальные услуги связи.

- Обеспечение оповещения всего населения  при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Внедрение цифрового телевизионного вещания.

- Разработка комплексного проекта развития информатизации и сетей связи .

## Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования « Фалилеевское сельское поселение»

Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» к 2020 г. увеличится к уровню 2013г. на 0,65% и составит 5150,54 Гкал. в год. Основной причиной незначительного роста потребления тепловой энергии является отсутствие значительного роста численности населения. До 2020 г. удельные показатели потребления тепла по бюджетным организациям и прочим потребителям будут держаться на одном уровне.

## Объем реализации воды потребителям муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» к 2020 г. увеличится на 0,66% и составит 47,31 тыс. м3 в год. К 2020 году объем реализации воды бюджетным учреждениям и прочими потребителями сохранится на уровне 2012 года. К 2020 г. произойдет незначительное увеличение удельных показателей потребления воды населением.

В 2020 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» составит 15,06 тыс. м3 (+0,6% к уровню 2011 года). Незначительное увеличение объема водоотведения потребителями связано с незначительным ростом потребления воды.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» на период до 2020 г. представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

| Наименование показателя | Ед. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 5117,00 | 5124,45 | 5102,09 | 5079,73 | 5064,82 | 5057,37 | 5057,37 | 5079,73 | 5109,55 | 5150,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | Гкал | 4210,00 | 4217,45 | 4195,09 | 4172,73 | 4157,82 | 4150,37 | 4150,37 | 4172,73 | 4202,55 | 4243,54 |
| -бюджетные организации | Гкал | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 |
| - прочие потребители | Гкал | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал / час | 2,80 | 2,80 | 2,79 | 2,78 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,78 | 2,80 | 2,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | Гкал / час | 2,30 | 2,31 | 2,30 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,32 |
| -бюджетные организации | Гкал / час | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| - прочие потребители | Гкал / час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, в год | тыс. м3 | 47,00 | 47,07 | 46,86 | 46,66 | 46,52 | 46,45 | 46,45 | 46,66 | 46,93 | 47,31 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 24,00 | 24,07 | 23,86 | 23,66 | 23,52 | 23,45 | 23,45 | 23,66 | 23,93 | 24,31 |
| -бюджетные организации | тыс. м3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Водопотребление | м3 / сут. | 128,77 | 128,95 | 128,39 | 127,83 | 127,45 | 127,27 | 127,27 | 127,83 | 128,58 | 129,61 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | м3 / сут. | 65,75 | 65,94 | 65,38 | 64,82 | 64,44 | 64,25 | 64,25 | 64,82 | 65,57 | 66,60 |
| -бюджетные организации | м3 / сут. | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| - прочие потребители | м3 /сут. | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 | 57,53 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод | тыс. м3 | 14,97 | 14,99 | 14,92 | 14,86 | 14,81 | 14,79 | 14,79 | 14,86 | 14,94 | 15,06 |
| Присоединенная нагрузка | м3 / сут. | 41,00 | 41,06 | 40,88 | 40,70 | 40,58 | 40,52 | 40,52 | 40,70 | 40,94 | 41,27 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»

без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 0 ед./км; 2020 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2013 г. – 6,9%; 2020 г. – 0%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. – 90%; 2020 г. – 0%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 0%; 2020 г. – 100%.

Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 0 ед./км; 2020 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2013 г. – 80%; 2020 г. –1 0%.

- Уровень потерь воды: 2013 г. – 40%; 2020 г. – 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 0%; 2020 г. – 100%.

- Энергоемкость производства: 2013 г. – 0,581 кВт·ч/м3; 2020 г. – 0,581 кВт·ч/м3.

Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 0 ед./км; 2020 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2013 г. – 50%; 2020 г. – 10%.

- Энергоемкость производства: 2013 г. – 0,631 кВт·ч; 2020 г. – 0,631 кВт·ч.

Таблица 4.1.Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования                                                « Фалилеевское сельское поселение»

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 80 | 80 | 71 | 62 | 51 | 44 | 36 | 30 | 20 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 3,73 | 3,71 | 3,70 | 3,69 | 3,68 | 3,68 | 3,70 | 3,72 | 3,75 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 15 | 15 | 20 | 30 | 55 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельное водопотребление | м3/ | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  |  | чел.сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/м3 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 80 | 80 | 71 | 62 | 51 | 44 | 36 | 30 | 20 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений | % | 5,85 | 5,82 | 5,80 | 5,78 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,83 | 5,88 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельное водоотведение | м3/ | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | чел.сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/м3 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0,04 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ | 0,015 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5. | Коэффициент потерь | Гкал/ | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 59 | 59 | 50 | 35 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 1.8. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,71 | 1,71 | 1,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал./чел. | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./ км. | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.2. | Производительность труда | Гкал./чел. | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Фалилеевское сельское поселение».

| № п.п. | Наименование мероприятий | Нормативно-правовой акт (программа) | Источник | Сроки реализации | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газовой котельной | Проектирование и строительство автономной отдельно стоящей котельной для теплоснабжения дер. Фалилеево | Средства инвесторов | до 2015 г. | 9000,00 |
| 1.2. | Строительство и реконструкция тепловых сетей в дер. Фалилеево |  | Средства инвесторов | до 2015 г. | 7723,50 |
| 1.3. | Установка индивидуальных тепловых пунктов (6шт.) |  | Средства инвесторов | до 2015 г. | 4800,00 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена ветхих участков сетей водоснабжения |  | Средства местного бюджета | 2013-2020 гг. на ежегодной основе (100 тыс. руб. в год) | 800,00 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ветхих сетей самотечной канализации |  | Средства местного бюджета | 2013-2020 гг. на ежегодной основе (100 тыс. руб. в год) | 800,00 |
| 3.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений |  |  |  | 25000,00 |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство межпоселкового газопровода |  |  |  |  |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Фалилеевское сельское поселение на 2010-2014 годы» | Средства местного бюджета | 2011-2014 гг. |  |
| 5.2. | Установка приборов энергетического учета | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2010-2014 годы» Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | Средства местного бюджета | 2012-2014 гг. |  |
| 5.3. | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2010-2014 годы», Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | Средства местного бюджета | 2013-2014гг. | 200 |
| Итого за весь период реализации программных мероприятий: |  |  |  |  | 48323,5 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение».

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2020 ГОДА

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Фалилеевское сельское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2020 ГОДА

ТОМ ii (ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	5

2.	ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	9

3.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	11

4.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	12

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14

5.1.	Описание и анализ состояния существующей системы теплоснабжения	14

5.1.1	Функциональная структура теплоснабжения.	14

5.1.2.	Источники тепловой энергии.	16

5.1.3.	Тепловые сети.	20

5.1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии.	23

5.1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	24

5.1.6.	Надежность теплоснабжения.	25

5.1.7.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	26

5.1.8.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	29

5.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	30

5.1.10.	Характеристика сжигаемого топлива.	32

5.1.11.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	33

5.1.12.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	34

5.1.13.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.	37

5.1.14.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	38

5.1.15.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	39

5.1.16.	Перспективные топливные балансы	45

5.1.17.	Перспективные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	47

5.1.18.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	48

5.1.19.	Оценка надежности теплоснабжения	53

# ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО «Фалилеевское сельское поселение» — муниципальное образование, входящее в состав Кингисеппского района Ленинградской области Российской Федерации.

Поселение располагается в восточной части Кингисеппского района.

МО «Фалилеевское сельское поселение» граничит: на севере с Ломоносовским районом, на востоке и юго-востоке с Волосовским муниципальным районом, на юге с МО «Фалилеевское сельское поселение», на западе и юго-западе с МО «Котельское сельское поселение».

В пределах поселения протекает одна из крупных рек района — Систа с притоком Сумой, которая впадает в Копорскую губу.

МО «Фалилеевское сельское поселение» имеет равнинный рельеф, абсолютные высоты 0-150 метров над уровнем моря. К востоку от Лужской губы расположена Сойкинская возвышенность, а в долинах крупных рек — низменности (Лужская и Плюсская). Через территорию поселения проходит Балтийско-Ладожский уступ (глинт). На территории поселения имеются залежи фосфоритов, строительного песка, стекольного песка, диатомита (абразива).

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июня 17 ºC, января — −8 ºC. Годовое количество осадков — 550—700 мм. Абсолютный минимум температур −43 ºC, максимум — 32 ºC.

Почвы в основном дерново-карбонатные. Основными почвообразующими породами являются пески и супеси, торф, глины и суглинки.

Преобладают вторичные осиново-берёзовые леса. Первичные еловые и сосновые леса покрывают относительно небольшую площадь. Уровень лесистости в южной части Кингисеппского района высокий, в северной — средний. На территории поселения леса смешанные, с преобладанием лиственных. Значительные территории занимают сельхозугодья.

Из млекопитающих в районе обитают лось, кабан, заяц-русак, ондатра, волк. Из птиц — глухарь и серая куропатка. Фауну Финского залива представляют утка местная, утка пролётная, нерпа, тюлень.

Территории ряда населенных пунктов Кингисеппского района официально признаны зараженными в результате аварии на Чернобыльской АЭС, их названия перечислены в утвержденном правительством «Перечне населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  На территории Фалилеевского сельсокого поселения это деревни Кайболово, Ратчино, Домашово. В грибах и ягодах на территории Кингисеппского района наблюдается повышенное содержание цезия-137.

Общая площадь МО «Фалилеевское сельское поселение» -198 кв.км.

В ведении администрации находится 545,97 га земельных угодий. Из них земли общественного производства:

пашни – 161,28 га,

сенокосы  - 72,06 га,

пастбища – 142,21 га.

Количество земельных участков, находящихся в распоряжении у граждан  - 854 на общую площадь –113,48 га.

Административный центр поселения - деревня Фалилеево, расстояние до районного центра - города Кингисеппа - 35 км. В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

| № п/п | Населенные пункты | Расстояние до центра, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер.Горка | 4 |
| 2 | дер.Домашово | 1,2 |
| 3 | дер.Кайболово | 5 |
| 4 | дер.Лоузно | 7 |
| 5 | дер.Ратчино | 5 |
| 6 | дер.Систа | 15 |
| 7 | дер.Утешение | 4 |
| 8 | дер.Унатицы | 12 |
| 9 | дер.Фалилеево | Административный центр |

В поселении работают средняя школа, детский сад, Фалилеевский досуговый центр, библиотека.

Карта дер. Фалилеево представлена на рисунке №1.

Рисунок 1. Карта дер. Фалилеево.

Численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2011г. 1373 человека (-39 чел. к 2010г.), из них постоянно зарегистрированных – 1335 человек, в том числе: работающее население -  651 человека, неработающие пенсионеры –  333 человека, учащихся и студентов - 171 человек, из них: школьников –149 человека, детей дошкольного возраста – 89 человек, трудоспособного неработающего населения –  91 человек.

На воинском учете состоит  262 человека, призывников 11 человек. На военную службу призваны 2 человека.

В 2011г. демографические показатели ухудшились по отношению к прошлому году. Родилось в 2011 г. 3 человека, что меньше, чем в 2010 году на 3 человека,  умерло - 32, что больше, чем в 2010 году на 4 человека.

Прогнозируется умеренный рост численности постоянного населения, которое к 2020г. увеличится на 13 человека к 2013г. Фактором, влияющим на положительное изменение численности постоянного населения, является миграция и регистрация городского населения в дачных хозяйствах. Миграционная прибыль составляет около 10 человек в год. В целом, для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются на большей части России. Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции. Основной причиной сокращения численности населения является ее естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Смертность превысила рождаемость в 2012г. в 3,3 раза. Обостряет проблему рост смертности населения в трудоспособном возрасте, что отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Для МО Фалилеевское сельское поселение характерны маятниковые и периодические поездки населения с трудовыми и социально-культурными целями. Порядка 60% трудоспособного населения муниципального образования занято на предприятиях и организациях г. Кингисепп и г. Санкт-Петербург и его окрестностей, большое количество населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособного учится в вузах и колледжах Санкт-Петербурга.

По состоянию на 1 января 2011 года на учете в Центре занятости состояло 12 (-2 чел. по сравнению с 2010г.) безработных граждан, уровень безработицы составил 2 %.

Экономика Фалилеевского сельского поселения представлена предприятиями торговли, сельского хозяйства.

В экономике МО Фалилеевское сельское поселение по состоянию на 01.01.2011 года занято 580 чел. (42,2% численности населения поселения и 82,8% трудовых ресурсов поселения). В 2011г. численность трудовых ресурсов поселения составила 700 человек, на уровне 2010г.

На территории  муниципального образования  существует  сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Домашово»,  которое сдает здания и сооружения, а также земли в аренду ЗАО «Котельское». Население округа работает в ЗАО «Ополье», ЗАО «Котельское»,  в ООО «Слайс», на объектах социальной сферы, на предприятиях Усть - Лужского порта,  у индивидуальных предпринимателей, на предприятиях г. Кингисеппа и  г. Санкт – Петербурга.

На территории  поселения заявлено  хозяйствующих субъектов:

- физические лица – 493 хозяйств,

- фермеры – 6 хозяйств,

- ИТД – 5 предпринимателей.

Услуги по розничной торговле существуют в дер. Фалилеево, дер. Кайболово и дер. Ратчино, остальные отдаленные населенные пункты обслуживаются передвижными автомагазинами РАЙПО по графику.

Ассортимент  продовольственных и хозяйственных товаров соответствует спросу населения. Магазином РАЙПО выполняются заявки населения на бытовую технику, мебель и строительные товары.

На территории поселения работает почтовое отделение связи и передвижное отделение связи обслуживающее деревни Ратчино, Лоузно, Унатицы, Систа.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы (заработная плата и выплаты социального характера), рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения поселения.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 16200 руб. (+9,5% к уровню 2011г.) Тенденция роста среднемесячной заработной платы сохранится и на период до 2020 года.

Приоритетным направлением в жилищной сфере муниципального образования Скребловское сельское поселение является обеспечение надлежащего состояния эксплуатируемого жилищного фонда.

# ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Численность населения, всего | чел. | 1373 | 1359 | 1382 |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 2,2 | 11,0 | 21,7 |
| 1.3. | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 23,3 | 22,1 | 21,7 |
| 1.4 | Трудовые ресурсы | чел. | 700 | 693 | 705 |
| 1.5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 12 | 6 | 1 |
| 1.6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 2,00 | 1,04 | 0,17 |

Основными целями регулирования демографического развития Фалилеевского сельского поселения должны являться:

-	увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой (активной) жизни жителей Фалилеевского СП,

-	повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного движения населения с учетом интересов социального и экономического развития поселения.

Задачами регулирования демографического развития должны быть:

-	создание системы формирования, активного сохранения, укрепления  или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни;

-	снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.

-	повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

-	создание социально-экономических условий, при которых родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно воспитать двоих и более детей;

-	развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в том числе в решении жилищных проблем;

-	обеспечение потребностей семей в медико-социальных и других услугах, связанных с рождением и воспитанием детей;

-	улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских технологий;

-	формирование единой демографической, семейной и информационной  политики в интересах семьи с детьми.

-	обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик миграционных потоков целям социального и экономического развития Фалилеевского с.п.;

-	более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста;

-	создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную жизнь лиц пожилого возраста.

# ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - всего, млн. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 14795 | 16200 | 17739 | 19424 |

# ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты детских дошкольных учреждений | Ед. / мест | 1 / 55 | 1 / 55 | 1 / 55 | 1 / 55 |
| Школы общеобразовательные | Ед. / мест | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 | 1 / 100 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | Посеще-ний в смену | 1 / 34 | 1 / 34 | 1 / 34 | 1 / 34 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Мест | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Количество библиотек | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спортивные залы | Ед./м2 | 1 / н/д | 1 / н/д | 1 / н/д | 2 / н/д |
| Плоскостные спортивные сооружения | Ед. / м2 | 4 / н/д | 4 / н/д | 4 / н/д | 4 / н/д |
| Предприятия бытового обслуживания населения | Ед. | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Предприятия общественного питания | Посадоч-ных мест | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Предприятия розничной торговли | м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Транспортная инфраструктура | км | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объекты транспортной инфраструктуры | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |

Общественно-деловая зона муниципального образования характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- наличием недостаточно разветвленной сети муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения, кроме общеобразовательных учреждений.

Основными задачами организации системы социально-культурного обслуживания являются:

- создание рациональной системы обслуживания на основе рациональной концентрации учреждений;

- повышение качества обслуживания;

- проведение текучего ремонта существующего поликлинического учреждения;

- строительство новых объектов физической культуры и спорта, в частности строительство спортивных залов и плавательного бассейна;

- организация объектов коммунально-бытового обслуживания – прачечной самообслуживания, химчистки.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Описание и анализ состояния существующей системы теплоснабжения

    - Функциональная структура теплоснабжения.

В 2012 ООО «Леноблтеплоснаб» сменила теплоснабжающую компанию ООО «Энергобаланс» и стала обеспечивать теплоснабжение и покрытие тепловых нагрузок потребителей муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. В т.ч. осуществляет производство тепловой энергии и обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий Фалилеевского сельского поселения.

ООО «Леноблтеплоснаб»

Конечный потребитель

Рисунок 5.1.1  Принципиальная схема организации теплоснабжения.

Рисунок 5.1.1.2 Схема централизованного теплоснабжения Фалилеевского сельского поселения.

    - Источники тепловой энергии.

Единственным источником централизованного теплоснабжения Фалилеевского сельского поселения является одна газовая котельная, установленная в д. Домашево.

Установленная мощность муниципальной котельной 16,40 Гкал/ч.

Основным оборудованием котельной являются три котла марки ДЕ10-14 ГМ.

Характеристики котлов представлены в следующей таблице:

Таблица 5.1.2.1

| Заводское обозначе-ние котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Паро-производительность, т/ч | Давле-ние пара Мпа (кгс/см2) | Температура параºС | Расчетный КПД, %, на газе/мазуте | Габаритные размеры собственно котла, мм |  |  | Масса котла в объеме заводс-кой постав-ки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ДЕ-10-14ГМ-О | 1985 | Газ | 10 | 1,4(14) | 194 | 93,0/90,0 | 6530 | 3980 | 5050 | 17681 |

Газомазутные вертикально-водотрубные паровые котлы  с естественной циркуляцией типа (ДЕ) производительностью 10 т/ч.

Топочная камера котлов размещается сбоку от конвективного пучка, оборудованного вертикальными трубами, развальцованными в верхнем и нижнем барабанах. Основными составными частями котлов являются верхний и нижний барабаны, конвективный пучок, фронтовой и боковой экраны, образующие топочную камеру.

Котлы  выполнены с одноступенчатой схемой испарения.

Пароперегреватель котлов производительностью 10 т/ч выполнен змеевиковым из труб.

В качестве хвостовых поверхностей нагрева котлов применяются стальные или чугунные экономайзеры.

Котлы оборудованы системами очистки поверхностей нагрева.

Неподвижными опорами котлов являются передние опоры нижнего барабана. Средняя и задние опоры нижнего барабана подвижные и имеют овальные отверстия для болтов, которыми крепятся к опорной раме на период транспортировки.

Все снабжены двумя пружинными предохранительными клапанами, один из которых является контрольным.

Номинальная паропроизводительность и параметры пара, соответствующие ГОСТ 3619-82, обеспечиваются при температуре питательной воды 100ºС при сжигании топлив: природного газа с удельной теплотой сгорания 29300-36000 кДж/кг (7000-8600 ккал/м3) и мазута марок М40 и М100 по ГОСТ 10588-75.

Диапазон регулирования 20-100% от номинальной паропроизводительности. Допускается кратковременная работа с нагрузкой 110%. Поддержание температуры перегрева у котлов с пароперегревателями обеспечивается в диапазоне нагрузок 70-100%.

Котлы ДЕ-10-14ГМ могут работать в диапазоне давлений 0,7-1,4 МПа.

В котельных, предназначенных для производства насыщенного пара без предъявления жестких требований к его качеству, паропроизводительность котлов типа ДЕ при пониженном до 0,7 МПа давлении может быть принята такой же, как и при давлении 1,4 МПа.

Для котлов типа ДЕ пропускная способность предохранительных клапанов соответствует номинальной производительности котла при давлении не ниже 0,8 МПа абс.

Нормы качества питательной воды и пара должны соответствовать требованиям регламентируемым Правилами Госгортехнадзора России.

Солесодержание котловой воды в первой ступени испарения котлов без пароперегревателя должно быть не более 3000 мг/кг, для котлов с пароперегревателем - не более 2000 мг/кг.

Средний срок службы котлов между капитальными ремонтами при числе часов использования установленной мощности 2500 ч/г - 3 года, средний срок службы до списания - 20 лет.

Все котлы типа ДЕ могут использоваться в качестве водогрейных (по технической документации завода).

На котельной установлено четыре бойлера сетевой воды.

Характеристики бойлеров представлены в таблице №5.1.2.2.

Таблица 5.1.2.2.

| Марка бойлера | Тип бойлера | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Подогреватель ОСТ 108.271.105-76, №1 | Тип 2-17-7-4 | F=17.2 м2 Р = 16,0 кгс/см2 Р = 10,0 кгс/см2 t = 180 ºC t = 200 ºC |
| Подогреватель ОСТ 108.271.105-76, №4 | Тип 2-17-7-4 |  |

Котельная оснащена тремя сетевыми насосами – 1 рабочий, 2 резервных.

Характеристики сетевых насосов отражены в таблице №5.1.2.3.

Таблица 5.1.2.3.

| Марка сетевого насоса | Состояние | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос К 100-65-200, №1 | рабочий | 100,0 | 50 | 30 |
| Насос К 100-65-200, №2 | резервный | 100,0 | 50 | 30 |
| Насос ЦНС-60-132, № 3 | резервный | 60,0 | 132 | 90 |

На котельной имеются подпиточные насосы в количестве 3 штук – 1 рабочий, 1 резервный, 1 летний.

Характеристики подпиточных насосов отражены в таблице №5.1.2.4.

Таблица 5.1.2.4.

| Марка подпиточного насоса | Состояние | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос К65-50-160, №1 | рабочий | 25,0 | 32 | 5,5 |
| Насос К65-50-160, №2 | резервный | 25,0 | 32 | 5,5 |
| Насос № 3 | летний | 50,0 | 50 | 15 |

Аккумуляторные баки – 2шт., объем одного бака V = 100м3.

Основное топливо – газ.

Действительный температурный график 95/70 ºС (отопление).

Расчетная температура ГВС: tгвс=65ºС.

Температура воды во внутренних системах ГВС не ниже: tгвс=50ºC.

На линии подпитки имеется регулятор давления.

Подпитка отопительного контура осуществляется из Аккумуляторных баков.

Перемычки в обвод котлов нет.

Тепловая энергия подается на нужды отопления и ГВС.

В системе теплоснабжения (линии отопления) предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Учет тепловой энергии на котельной не организован – расходомеры не установлены.

Схема теплоснабжения д.Фалилеево представлена на рисунке 5.1.1.2

    - Тепловые сети.

В д. Фалилеево и д. Домашево система теплоснабжения двухтрубная открытая.

Потребителями тепла являются жилые дома, детские и лечебные учреждения, административные здания д. Фалилеево.

Общая протяженность тепловых сетей на 2012 год в двухтрубном исполнении составляет 1926,5 м.

Котельная имеет один вывод: линия Ду 200мм..

Прокладка трубопроводов воздушная и по подвалам зданий.

Изоляция  - минеральная вата.

Тепловые вводы зданий, за исключением зд. Мастерских, оборудованы тепловыми пунктами с фланцевой и муфтовой запорной арматурой, а вводы зданий №3,4,5,6,9,12 оборудованы элеваторами.

Внутренние системы теплопотребления (Линии отопления) рассчитаны на температурный график 95/70ºС.

Разводка в жилых домах как нижняя, так и верхняя. В Д№9(4ст. Ду20м), Д№12(3ст. Ду20м), во внутренней системе отопления, стояки на отопление подъездов, только на первый этаж. Полотенцесушители от линии отопления:  Д№3, Д№4, Д№5.

Схемы внутренних систем теплопотребления ГВС зданий трех типов: тупиковая, тупиковая  с циркуляционным кольцом по подвалу и циркуляционное кольцо через полотенцесушители.

Схемы внутренних систем теплопотребления зданий по линии отопления подсоединены к наружным тепловым сетям по безэлеваторной схеме.

Тупиковая схема: Д№4, Д№5, Школа, Д/сад, Д/К, ЗАО «Домашево», Райпо, Мастерские. Тупиковая схема с циркуляционным кольцом по подвалу: Д№3. Схема с циркуляционным кольцом через полотенцесушители: Д№6, Д№9, Д№12.

Циркуляционные линии на т/вводах в Д№6, Д№9, Д№12, Д№3 не оборудованы фланцевой запорной арматурой.

Т/вводы и т/сети не оборудованы приборами КИП. Тепловые сети, на отводах к потребителям и на магистрали, оборудованы фланцевой запорной арматурой. Этажность зданий 1-5 этажа.

Таблица 5.1.3.1 Характеристики тепловых сетей д.Домашево

| № п/п | Наименование и характеристика объекта (трасса, опора, эстакада и т.д.) | Материал труб, эстакад, опор и т.д. | Материал изоляции трубопроводов | Диаметр труб, мм, сечение каналов | Протяженность трассы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | котельная -т.3 | сталь | подвесная тепловая | 219,0 | 143,5 |
| 2 | гаражи - т.2 | сталь | подвесная тепловая | 57,0 | 33,0 |
| 3 | т.1-т.2 | сталь | подвесная тепловая | 57,0 | 128,0 |
| 4 | т.3-т.4 | сталь | подвесная тепловая | 159,0 | 820,0 |
| 5 | школа - т.4 | сталь | подвесная тепловая | 76,0 | 39,0 |
| 6 | т.5-т.4 | сталь | подвесная тепловая | 159,0 | 46,0 |
| 7 | т.5-т.6 | сталь | подвесная тепловая | 159,0 | 99,0 |
| 8 | 5КЖ-т.6 | сталь | подвесная тепловая | 108,0 | 39,0 |
| 9 | 4КЖ-т.7 | сталь | подвесная тепловая | 108,0 | 44,5 |
| 10 | т.6-уг.9 | сталь | подвесная тепловая | 159,0 | 30,0 |
| 11 | т.7-уг.9 | сталь | подвесная тепловая | 108,0 | 20,0 |
| 12 | т.7-т.8 | сталь | подвесная тепловая | 108,0 | 34,5 |
| 13 | 4КЖ-т.8 | сталь | подвесная тепловая | 108,0 | 21,0 |
| 14 | детсад-т.8 | сталь | подвесная тепловая | 76,0 | 52,0 |
| 15 | т.5-т.9 | сталь | подвесная тепловая | 159,0 | 114,0 |
| 16 | 5КЖ-т.9 | сталь | подвесная тепловая | 108,0 | 49,0 |
| 17 | т.10-т.9 | сталь | подвесная тепловая | 108,0 | 41,0 |
| 18 | т.10-КН | сталь | подвесная тепловая | 57,0 | 173,0 |

Рисунок 5.1.3.2 Соотношение длины участков тепловой сети в зависимости от диаметра.

    - Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории д. Домашево действует котельная, которая является источником теплоснабжения теплосети д. Фалилеево. Остальные потребители на территории Фалилеевского сельского поселения оснащены индивидуальными источниками отопления (печного отопления), централизованное отопление отсутствует.

    - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной д.Домашево 2,8 Гкал/ч и за последние годы практически не изменяется.

Суммарный отпуск тепловой энергии по группам потребителей в абсолютном и относительном выражении для котельной д.Домашево представлен в таблице 5.1.5.1 согласно предоставленным данным за 2011г.

Таблица 5.1.5.1 Отпуск тепловой энергии от котельной д.Домашево

| Наименование потребителя | Отпущено тепловой энергии (тыс. Гкал) | Отпущено тепловой энергии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Отпуск муниципальному жилому фонду | 4,21 | 16863,3 |
| Отпуск бюджетным организациям | 0,851 | 14420,23 |
| Всего отпущено | 5,117 | 2443,03 |

Рисунок 5.1.5.1 Соотношение количества отпускаемой тепловой энергии от котельной д.Домашево по группам потребителей.

Балансы тепловой энергии, отпускаемой ООО «Леноблтеплоснаб» потребителям Фалилеевского сельского поселения на 2013г. (план), представлены в следующей таблице.

Таблица 5.1.5.2. Балансы тепловой энергии на 2013г. (план)

| Выработка т/э, (тыс. Гкал) | Собственные нужды тепло- источника, (тыс. Гкал) | Отпуск т/э в сеть, (тыс. Гкал) | Потери т/э в сети, (тыс. Гкал) | Полезный отпуск т/э из сети, (тыс. Гкал) | в т.ч. по группам потребителей: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджетным потребителям, (тыс. Гкал) | населению, (тыс. Гкал) | прочим потребителям, (тыс. Гкал) |
| 6,43 | 0,16 | 6,27 | 1,15 | 5,12 | 0,85 | 4,22 | 0,05 |

Таблица 5.1.5.3.  Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения

| Наименование потребителя | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Установленная мощность котельной,Гкал/ч | Резерв/дефецит тепловой мощности,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Фалилеево | 2,8 |  | 16,40 | 13,6 |
|  | отопление | ГВС |  |  |
|  | 2,02 | 0,77 |  |  |

Исходя из данных таблицы №5.1.5.3 можно сделать вывод о том, что среднегодовая нагрузка котельной д.Домашево составляет 19% от располагаемой мощности котельной, резерв тепловой мощности составляет 81% от располагаемой мощности.

    - Надежность теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей радильно-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены.

    - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Калькуляция среднегодовой себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию ООО «Энергобаланс» по Кингисепскому району Ленинградской области на нужды потребителей Фалилеевского СП, Вистинского СП и Котельского СП (Узел теплоснабжения №2) за 2012 представлена в таблице №5.1.7.1.:

Таблица 5.1.7.1. Калькуляция среднегодовой себестоимости тепловой энергии, отпускаемой ООО «Энергобаланс» в 2012 г.

| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | Узел т/снабжения 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на производство тепловой энергии: |  |  |
|  | Материалы | тыс.руб. | 24,3 |
|  | Топливо, в т.ч.: | тыс.руб. | 19 830,5 |
|  | природный газ | тыс.руб. | 10 385,2 |
|  | мазут | тыс.руб. | 3 782,8 |
|  | уголь | тыс.руб. | 4 976,6 |
|  | щепа | тыс.руб. | 685,8 |
|  | Электроэнергия | тыс.руб. | 4 251,2 |
|  | Вода | тыс.руб. | 2 053,4 |
|  | Амортизация оборудования | тыс.руб. | 0,0 |
|  | Аренда оборудования | тыс.руб. | 1 608,0 |
|  | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 11 172,0 |
|  | Страховые взносы (ЕСН) | тыс.руб. | 3 820,8 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 6 183,9 |
|  | Ремонтные работы | тыс.руб. | 3 752,5 |
|  | Цеховые расходы | тыс.руб. | 3 207,5 |
|  | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 6 160,2 |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 62 064,2 |
|  | Удельная себестоимость теплоэнергии | руб./Гкал | 2 373,48 |
| 2 | Расходы на передачу тепловой энергии: |  |  |
|  | Материалы | тыс.руб. | 0,0 |
|  | # Топливо | # тыс.руб. |  |
|  | # Электроэнергия | # тыс.руб. | # 0,0 |
|  | # Вода | # тыс.руб. | # 0,0 |
|  | Амортизация оборудования | тыс.руб. |  |
|  | Аренда оборудования | тыс.руб. |  |
|  | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 463,6 |
|  | Страховые взносы | тыс.руб. | 158,6 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 713,4 |
|  | Ремонтные работы | тыс.руб. | 785,0 |
|  | # Цеховые расходы | # тыс.руб. | # 218,6 |
|  | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 85,0 |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 2 424,2 |
|  | Удельная себестоимость теплоэнергии | руб./Гкал | 92,71 |
| 3 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии: |  |  |
|  | Материалы | тыс.руб. | 24,3 |
|  | Топливо | тыс.руб. | 19 830,5 |
|  | Электроэнергия | тыс.руб. | 4 251,2 |
|  | Вода | тыс.руб. | 2 053,4 |
|  | Амортизация оборудования | тыс.руб. | 0,0 |
|  | Аренда оборудования | тыс.руб. | 1 608,0 |
|  | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 11 635,6 |
|  | Страховые взносы | тыс.руб. | 3 979,4 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 6 897,3 |
|  | Ремонтные работы | тыс.руб. | 4 537,5 |
|  | Цеховые расходы | тыс.руб. | 3 426,2 |
|  | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 6 245,2 |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 64 488,5 |
|  | Удельная себестоимость теплоэнергии | руб./Гкал | 2 466,19 |
| 4 | Тариф | руб./Гкал | 2 515,24 |
| 5 | Всего доходов | тыс.руб. | 65 770,9 |
| 6 | Производственная прибыль | тыс.руб. | 1 282,5 |
| 7 | Средняя рентабельность | % | 2,0% |
| 8 | Цена единицы натурального топлива |  |  |
|  | природный газ | руб./тыс.м3 | 3 641,8 |
|  | мазут | руб/т | 9 549,4 |
|  | уголь | руб/т | 2 775,5 |
|  | щепа | руб/пл.м3 | 354,1 |
| 9 | Стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч. | 2,58 |
| 10 | Стоимость воды | руб/м3 | 24,35 |

Рисунок 5.1.7.1. Структура утвержденного на 2012 г. тарифа по узлу теплоснабжения 2 на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергобаланс» на нужды потребителей Фалилеевского СП, Вистинского СП и Котельского СП

    - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Приказами ЛенРТК от 11.11.11 г. № 137-п и от 28 декабря 201г. №214-п на 2012г. и 2013г. соответственно утверждены следующие одноставочные тарифы на тепловую энергию на нужды потребителей Фалилеевского СП, Вистинского СП и Котельского СП Кингисеппского района по периодам:

Таблица 5.1.8.1.Тарифы на тепловую энергию в 2012 - 2013 годах, руб./Гкал.

| Одноставочный тариф, руб./Гкал | 2012 (без НДС) |  |  |  | 2013 (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.08. | с 01.09 по 31.12 | Среднегодовой тариф | с 28.12. 2012г. по 30.06. 2013 | с 01.07. по 31.12. | Средне-годовой тариф |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 2431,24 | 2557,12 | 2648,86 | 2545,74 | 1570,64 | 1820,57 | 1695,60 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | 2273,22 | 2132,79 | 2517,17 | 2307,72 | 2648,86 | 2711,19 | 2680,02 |
| Темп прироста к пред.периоду, % |  | +5,2% | +3,6% |  |  | +15,9% |  |

    - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- Источник теплоснабжения находится в 850 метрах от потребителей, что ведет к значительным тепловым потерям  при транспортировке тепла (0,15 Гкал/ч только на участке от котельной до школы), а также затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя на преодоление гидравлических потерь.

- Относительно большие собственные нужды (около 6%) и низкий КПД (85-87%) по сравнению с современными котлами (92-94%)

- Малая тепловая средне-отопительная нагрузка (19% относительно установленной мощности котла) на источнике теплоснабжения еще больше снижает эффективность производства тепловой энергии.

- Теплоснабжение поселка осуществляется по двухтрубной системе, отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Домовые сети изношены и забиты окислами железа, что приводит к недотопу зданий, гидравлически разрегулированности системы и засорению обратного водопровода после прохождения  домовых сетей.

- Износ системы теплоснабжения более 50%.

    - Характеристика сжигаемого топлива.

Основным топливом котельной является природный газ. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к котлам.

Фактический объем потребления газа на 2011 год составил 2201,44.

Средний расход природного газа по месяцам на котельной д.Домашево представлен на рисунке 5.1.10.1.

Рисунок 5.1.10.1Расход топлива котельной д.Домашево

    - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

По данным плана генерального развития деревни на ближайшую перспективу (до 2027 года) подключение новых потребителей не планируется.

Следовательно, объём отпущенной тепловой энергии останется на прежнем уровне.

    - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Согласно инвестиционным планам до 2015 г. запланирован ввод в эксплуатацию в западной части новой водогрейной котельной, предназначенной для нужд отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружения, расположенных в д. Фалилеево.

Основное оборудование заложенное  в котельной – два водогрейных котла Термотехник ТТ-100 максимальной мощностью 2000 кВт каждый.

Работа котлов предусматривается на природном газе. Каждый котел оборудован горелками фирмы «Olion»- одной газовой GP-140H и одной комбинированной газодизельной GKP-140.

Отвод дымовых газов от проектируемых котлов осуществляется через индивидуальные дымовые трубы диаметром 500 мм, высотой 24 метра.

Котельная работает в автономном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В качестве аварийного топлива в проектируемой котельной будет использоваться дизельное топливо. Объем резервуара для хранения дизтоплива составит 1 м3. Резервуар для хранения дизтоплива располагается на территории котельной.

Необходимо отметить, что выбранная мощность котлов не оптимальна:

- В отопительный период (80%) будет работать один котел с нагрузкой менее 70%,

- В летний период даже с максимальной нагрузкой на ГВС (0,7 Гкал/ч) котел будет работать с нагрузкой менее 40%.

Рекомендуется использовать следующую комплектацию основного оборудования:

- Термотехник ТТ-100 максимальной мощностью 2000 кВт- 1 шт;

- Термотехник ТТ-100 максимальной мощностью 1000 кВт- 1 шт;

- Термотехник ТТ-50 максимальной мощностью 700 кВт-1шт.

Данная комплектация новой котельной позволит оптимально использовать тепловую мощность котлов в течении всего отопительного периода, а также в межотопительный период для ГВС без баков аккумуляторов, что существенно снизит себестоимость возводимой котельной.

Сведения о подключенных тепловых нагрузках и в течение расчетного срока существующих и планируемых источников теплоснабжения представлены в таблице 5.1.12.1.

Рассматривается установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением по системе отопления и закрытой схемой ГВС.

Таблица 5.1.12.1 Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения

| Наименование источника | Наименование показателей | Ед. измерения | Периоды, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012-2014 | 2015-2020 | 2020-2027 |
| Существующая котельная д. Домашего | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 16,400 | 16,400 | - | - |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 2,344 | 2,344 | - | - |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7% и собственных нужд котельной 6%. | Гкал/ч | 2,649 | 2,649 | - | - |
|  | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 13,751 | 13,751 | - | - |
| Новая газовая котельная д. Фалилеева | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | 3,182 | 3,182 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | 2,344 | 2,344 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 5%. | Гкал/ч | - | - | 2,461 | 2,461 |
|  | Резерв/дефицит | Гкал/ч | - | - | 0,721 | 0,721 |

    - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

В деревне Фалилеево до 2015 году планируется построить новую газовую водогрейную котельную, водоподготовка будет подобрана в соответствии с потребностями тепловой сети на подпитку и качеством исходной воды в соответствии со СНиП.

    - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Котельная д. Домашево на данный момент осуществляет теплоснабжение потребителей д. Фалилеево. В связи с тем, что котельная находится на значительном удалении от основных потребителей, передача тепловой энергии происходит со значительными потерями как в тепловой энергии так и в затратах электроэнергии на транспортировку теплоносителя. Также не маловажным обстоятельством является работа котельной на нагрузках ниже технического минимума, что существенно снижает КПД производства тепловой энергии и ускоряет выход из строя котельных агрегатов.

Руководством Фалилеевского сельского поселения было принято решение о строительстве новой газовой котельной на территории д. Фалилеево по инвестиционному плану. На данный момент котельная практически построена, но в связи с банкротством ООО «Энергобаланс» строительство котельной приостановлено, вопрос о продолжении строительства котельной в настоящее время прорабатывается.

Необходимо отметить, что вводимые котельные, должна иметь комплексную водоподготовку с деаэрацией и доведением качества подпиточной воды в соответствии со СНиП.

    - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

В связи с требованием ФЗ №190 о переходе на закрытую систему теплоснабжения к 1 января 2022 года, рассматривается перекладка участков тепловых сетей, связанных со строительством новой котельной с переводом системы теплоснабжения на закрытую схему, с установкой индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением по системе отопления и закрытой схемой ГВС. В районе новой котельной строится новый участок тепловой сети для закольцовки схемы теплоснабжения с целью повышения надежности системы.

Перенос источника теплоснабжения потребует перекладки большинства существующих участков сети. Длины и диаметры перекладываемых участков приведены в Таблице 5.1.15.1

Схема реконструкции существующей тепловой сети, а также расположение нового источника теплоснабжения показана на Рисунке 5.1.15.1 Для повышения надежности схемы теплоснабжения предусматриваются перемычка.

Таблица 5.1.15.1 Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству тепловых сетей. Вариант 1

| Вариант 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Длина участка | Диаметр участка |  |
|  |  |  | Прямая | Обратная |
|  |  | м | м | м |
| Перекладываемые участки до 2015 г. | 1 | 30 | 0,2 | 0,2 |
|  | 2 | 100 | 0,05 | 0,05 |
|  | 3 | 73 | 0,15 | 0,15 |
|  | 4 | 39 | 0,15 | 0,15 |
|  | 5 | 43 | 0,1 | 0,1 |
|  | 6 | 65 | 0,1 | 0,1 |
|  | 7 | 49 | 0,1 | 0,1 |
|  | 8 | 46 | 0,08 | 0,08 |
|  | 9 | 39 | 0,065 | 0,065 |
|  | 10 | 99 | 0,1 | 0,1 |
|  | 11 | 39 | 0,1 | 0,1 |
|  | 12 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|  | 13 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|  | 14 | 40 | 0,05 | 0,05 |
|  | 15 | 30 | 0,1 | 0,1 |
|  | 16 | 44,5 | 0,1 | 0,1 |
|  | 17 | 34,5 | 0,1 | 0,1 |
|  | 18 | 52 | 0,065 | 0,065 |
|  | 19 | 21 | 0,1 | 0,1 |
|  | 20 | 80 | 0,15 | 0,15 |
| Суммарная длина |  | 964 |  |  |

* -  Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении

Рисунок 5.1.15.1 Схема теплоснабжения в перспективе

    - Перспективные топливные балансы

Основным топливом новой котельной является природный газ среднего давления, резервным топливом является дизельное топливо. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода среднего давления через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к котельным агрегатам.

Подключение новых абонентов к тепловой сети не предусматривается на весь расчетный срок. Новая котельная должна быть построена к 2015 году. Что сократит потребление газа за счет повышенного КПД новой котельной, уменьшения собственных нужд котельной и сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя.

Баланс тепловой мощности сведен в таблице 5.1.16.1.

Таблица 5.1.16.1 Баланс тепловой мощности новой газовой  котельной

| Наименование показателей | Единица измерения | Периоды, год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2020 | 2020-2027 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,4 | 3,4 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 2,7 | 2,7 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7%. | Гкал/час | 2,8 | 2,8 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 0,6 | 0,6 |

На рисунке 5.1.16.1 представлен график, на котором показан расход природного газа по месяцам.

Рисунок 5.1.16.1 Расход природного газа по месяцам, тыс.м3/месяц.

Из диаграммы видно, что расход топлива на новую котельную сократится, это связанно с тем, что котельную планируется установить в непосредственной близости с потребителем, а так же новая котельная будет оснащена современным оборудованием. Все перечисленные факторы позволят снизить расход топлива на выработку тепловой энергии.

    - Перспективные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

По данным Государственного Учреждения «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р») фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе размещения проектируемой котельной по всем ингредиентам не превышают ПДК и составляют:

диоксид азота – 0,056 мг/м3 (0.28 ПДК)

оксид углерода – 1.8 мг/м3 (0.36 ПДК)

диоксид серы – 0,011 мг/м3 (0.022 ПДК)

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 5.1.17.1

Таблица 5.1.17.1

| Наименование загрязняющего вещества | Фоновые концентрации мг/м3 |
| --- | --- |
| оксид углерода | 1,8 |
| диоксид азота | 0,056 |
| диоксид серы | 0,011 |

    - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Стоимость источников и тепловых сетей принята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На рисунке 5.1.18.1 представлен график изменения удельной стоимости реконструкции тепловых сетей надземной  прокладки в четырехтрубном исполнении.

Рисунок 5.1.18.1  Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей надземной прокладки в четырехтрубном исполнении  (тыс. руб./пог.м, в зависимости от условного диаметра)

Необходимо провести перекладку существующих, а также прокладку новых участков тепловых сетей для нужд существующих потребителей. Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице 5.1.18.1.

Таблица 5.1.18.1 Инвестиции  в строительство и реконструкцию тепловых сетей. Вариант 1

| Период строительства | Усл. диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые участки до 2015 г. | 200 | 30 | Надземная | 390000 |
|  | 150 | 112 |  | 1120000 |
|  | 100 | 435 |  | 3480000 |
|  | 80 | 46 |  | 322000 |
|  | 60 | 91 |  | 591500 |
|  | 50 | 170 |  | 1020000 |
| Новые участки до 2015 г. | 150 | 112 |  | 800000 |
| Всего новых и перекладываемых участков* |  | 964 | 7723500 |  |

Также устанавливаются на каждом потребителе индивидуальные тепловые пункты средняя стоимость теплового пункта с проектом и установкой 800 тыс.руб.

Таблица 5.1.18.2 Стоимость проекта и установки индивидуального теплового пункта

| Наименование оборудования | Количество | Единичная стоимость | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шт. | Руб. | Руб. |
| ИТП | 10 | 800 000 | 8 000 000 |

Таблица 5.1.18.4 Инвестиции в строительство сооружений на тепловых сетях при переходе на закрытую систему теплоснабжения.

| Объект инвестиций | Размерность | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Строительство газовой котельной | Млн.р. | 9,0 |
| Оснащение потребителей ИТП | Млн.р. | 8 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения | Млн.р. | 7,7 |
| Итого | Млн.р. | 24,7 |

    - Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

вероятности безотказной работы;

коэффициенту готовности;

живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч.) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в д. Фалилеево является значительная удаленность источника теплоснабжения.

Для решения данной проблемы предусматривается установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением по системе отопления и закрытой схемой ГВС.

  - Описание и анализ состояния существующей коммунальной системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения

Для абонентов МО Фалилеевское CП оказание услуг водоснабжения и водоотведения с 01.03.2012г. осуществляет ООО «Севзапкоммунсервис».

5.2.1.Система водоснабжения Фалилеевского сельского поселения

В Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области входят следующие населенные пункты, обслуживаемые ООО «Севзапкоммунсервис»:

- дер. Фалилеево,

- дер. Домашево,

- дер. Ратчино.

Водоснабжение Фалилеевского сельского поселения осуществляется из подземных источников (3-х артезианских скважин).

Результаты микробиологических исследований питьевой воды из артезианских скважин даны в следующей таблице:

Таблица 5.2.1.1

| Показатель | Ед. изм. | Фактические показатели | Норматив СанПин 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Неорганические вещества |  |  |  |
| Аммиак и ионы аммония | Мг/дм3 | 0,09 | 2,0 |
| Марганец | Мг/дм3 | 0,01 | 0,10 |
| Сульфат -ион | Мг/дм3 | 18,5 | 500,0 |
| Хлор - ион | Мг/дм3 | 300 | 350,0 |
| Медь | Мг/дм3 | 0,016 | 1,0 |
| Фторид - ион | Мг/дм3 | 0,63 | 1,5 |
| Цинк | Мг/дм3 | 0,01 |  |
| Никель | Мг/дм3 | 0,0 |  |
| Кальций | Мг/дм3 | 0,0 |  |
| Магний | Мг/дм3 | 1,2 |  |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| Водородный показатель | ед.рН | 8,30 | 6-9 |
| нефтепродукты | Мг/дм3 | 0,0 | 0,10 |
| Жестокость общая | Моль/дм3 | 0,3 | 7,0 |
| щелочность | Моль/дм3 | 4,0 | 2,4-4,23 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/дм3 | 1,9 | 5,0 |
| СПАВ | Мг/дм3 | 0, 0,015 | 0,5 |
| Фенолы летучие | Мг/дм3 | 0,002 | 0,25 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | 490 | 1000 |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| Запах | балл | 0 | 2 |
| мутность | Мг/дм3 | 0,5 | 1,5 |
| привкус | балл | 0 | 2,0 |
| цветность | градус | 2 | 20 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | Нвч в 100мл | НЕ ОБНАРУЖЕНО | отсутствие |
| термотолерантные колиформные бакт. | Нвч в 100мл | НЕ ОБНАРУЖЕНО | отсутствие |
| Общее микробное число (ОМЧ) | число обр. колоний бактерий в 1 мл. | НЕ ОБНАРУЖЕНО | не более 50 |
| Колифаги | число БОЕ в 100 мл | НЕ ОБНАРУЖЕНО | отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ в 20 мл | НЕ ОБНАРУЖЕНО | отсутствие |
| Радиологические исследования |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа - активность | Бк/кг | 0,1 | 0,2 |
| Удельная суммарная бета - активность | Бк/кг | 0,41 | 1 |
| Радон - 222 | Бк/кг | 6 | 60 |

Основные данные по насосному оборудованию системы водоснабжения Фалилеевского сельского поселения приведены в таблице 5.2.1.2.

Таблица 5.2.1.2

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуа-тацию | Насосное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Эл. двигатель |  | ###### Пода-ча, м3/час. | Напор, м. |
|  |  |  |  | Марка | кВт |  |  |
| 1 | Д. Фалилеево | 2011 | ЭЦВ-8-25-150 |  | 17 | 25 | 150 |
| 2 | Д. Фалилеево | 2011 | ЭЦВ-8-25-150 |  | 17 | 25 | 150 |
| 3 | Д. Ратчино | 2008 | ЭЦВ-6-6,5-85 |  | 4 | 6,5 | 85 |

Общая протяженность сетей водопровода в Фалилеевском сельском поселении составляет порядка 6,6 км, вид прокладки - подземный, материал трубопроводов - сталь. Проложены трубопроводы диаметром 100 мм.

5.2.2. Система водоотведения Фалилеевского сельского поселения

На балансе предприятия ООО «Севзапкоммунсервис» в Фалилеевском сельском поселении находятся две площадки очистных сооружений обе из них в дер. Фалилеево. Построены и введены в эксплуатацию в 1977г.

Канализационные насосные станции в Фалилеевском с.п. отсутствуют.

Общая длина сетей канализации составляет 4 км. Материал труб – чугун, сталь, пластик; диаметры – от 50 до 250 мм. Износ системы централизованной канализации – 98%.

Сводные данные о системе водоотведения Фалилеевского сельского поселения приведены в таблице 5.2.2.1

Таблица 5.2.2.1

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность сетей канализации, км | КНС, кол-во. | КОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Мощность, м3/сут |
| 1 | дер. Фалилеево | 4 | Отсут. | 2 | 700 |
| ИТОГО: |  | 4 | Отсут. | 2 | 700 |

В следующей таблице приведены основные характеристики насосного оборудования системы водоотведения:

Таблица 5.2.2.2

| № п/п | Место расположе-ния | Год ввода в эксплуа-тацию | Насосное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Эл. двигатель |  | ###### Подача, м3/час. | Напор, м. |
|  |  |  |  | Марка | кВт |  |  |
| 1 | Д. Фалилеево | 2008 | 2АФ-53 | -- | 7,5 | - | -- |
| 2 | Д. Фалилеево | 1998 | 2АФ-53 |  | 7,5 | - |  |

Водоемом-приемником является – р. Сума.

5.2.3. Технологическая схема очистных сооружений дер. Фалилеево.

Производительность – 700м3/сут.

Ввод в эксплуатацию – 1977 год.

Сточные воды дер. Фалилеево самотеком поступают в приемный колодец очистных сооружений. После прохождения решетки с удалением грубых примесей, стоки поступают на биологическую очистку в блок емкостей, который состоит из камер аэротенков – отстойник. В аэротенк дподается сжатый воздух от воздуходувки и распределяется аэрационной системой. Биологическая очистка осуществляется в результате контакта стоков с активным илом, представляющим собой сообщество микроорганизмов, простейших. Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник. Во вторичном отстойнике происходит выделение в осадок частиц активного ила и накопление его в придонном пространстве отстойника, откуда часть осадка эрлифтами возвращается в аэротенк (циркулирующий активный ил). Образующийся в системе избыточный ил периодически под гидростатическим напором удаляется на иловые карты. Осветленная сточная вода из вторичных отстойников трубопроводом отводится в контактный резервуар, представляющий собой железобетонную емкость, находящуюся под землей. Раствор гипохлорита кальция приготавливается в хлораторной и вводится в колодец перед контактным резервуаром. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся к рассеивающему выпуску в реку Сума.

Очистные сооружения дер. Фалилеево находятся в удовлетворительном состоянии.

По объему потребления электрической энергии на электроприемники КОС и АС приходится до 88%.

Необходимо отметить, что значительная часть потребляемой электроэнергии в зимний период, приходится на нужды электрического отопления трех помещений артезианских скважин.

Рисунок 5.2.3.1 Схема канализационных очистных сооружений дер. Фалилеево

5.2.4. Цены (тарифы) в системе водоснабжения и водоотведения

Деятельность ООО «Севзапкоммунсервис» в сфере водоснабжения и водоотведения подлежит государственному регулированию.  Общие принципы тарифной политики устанавливаются  Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ № 520 от 14.07.2008 г «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации осуществляет уполномоченный орган – Комитет по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области (ЛенРТК). Федеральная служба по тарифам по решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской Федерации).

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2013 год были определены:

-	Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (ЛенРТК) № 172-п от 30.11.2012г. «Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод потребителям Ленинградской области в 2013 году»,

Начисление платы за холодное водоснабжение и водоотведение  населению и управляющим компаниям осуществлялось в соответствии с Постановлениями Администрации сельского поселения (или Решений Советов депутатов). Органы местного самоуправления устанавливают тариф на 1 м куб. воды (стоков) для граждан и  размер платы населения за услуги водоснабжения и водоотведения при отсутствии внутриквартирных приборов учета воды (по нормативам потребления от уровня благоустройства жилого фонда), руководствуясь:

-  Приказом ЛенРТК об установлении по муниципальным образованиям Ленинградской области предельного максимального индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,

-	Приказами ЛенРТК об установлении тарифов на услуги водоснабжения водоотведения коммунальному предприятию,

-	Постановлением Правительства Ленинградской области № 313 от 24.11.2010 г « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведении, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

Таблица 5.2.4.1 Динамика тарифов на питьевую воду ООО «Севзапкоммунсервис», одноставочный, руб./куб. м., без НДС

| Наименование товара (услуги) | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м |
| Питьевая вода | 39,96 | 30,53 | 39,96 | 35,11 |
| Прирост стоимости к предыдущему периоду, % |  |  |  | 115 |

Таблица 5.2.4.2 Динамика тарифов на водоотведение, одноставочный, руб./м. куб., без НДС

| Наименование товара (услуги) | Период с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | Период с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м | Тариф экономически обоснованный, руб./куб. м | Тариф для населения, руб./куб. м |
| Водоотведение | 38,02 | 29,76 | 38,02 | 34,22 |
| Прирост стоимости к предыдущему периоду, % |  |  |  | 115 |

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «общеэксплуатационные расходы». За период 2010-2012 гг. удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

Калькуляция плановой себестоимости за 2013г. по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод по предприятию ООО «Севзапкоммунсервис» по Фалилеевскому с.п. Кингисеппского района Ленинградской области представлена в таблицах №5.2.4.3 и 5.2.4.4:

Таблица 5.2.4.3 Калькуляция плановой себестоимости по водоснабжению на 2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План предприятия |  |  | Утверждено в тарифе |  |  |
|  |  |  | Всего | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | Всего | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подъем воды из источника | т.м3 |  |  |  | 463,42 | 231,71 | 231,71 |
| 1.2 | Расход воды на собственные нужды | т.м3 |  |  |  | 0,80 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | % |  |  |  | 0,17 | 0,09 | 0,09 |
| 1.3 | Получено воды со стороны для реализации | т.м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подано воды в сеть | т.м3 | 451,52 | 225,76 | 225,76 | 462,62 | 231,31 | 231,31 |
| 1.5 | Потери воды в сетях | т.м3 |  |  |  | 89,82 | 44,91 | 44,91 |
|  |  | % |  |  |  | 19,42 | 9,71 | 9,71 |
| 1.6 | Отпущено воды потребителям - всего, | т.м3 | 362,52 | 181,26 | 181,26 | 372,80 | 186,40 | 186,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные нужды |  | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 2,50 |
|  | на нужды собственных подразделений |  | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,40 |
|  | товарной воды - всего: |  | 356,72 | 178,36 | 178,36 | 367,00 | 183,50 | 183,50 |
| 1.7 | Расход электроэнергии (на технологические нужды) | тыс. кВт.ч | 734,03 | 366,89 | 367,15 | 612,30 | 306,15 | 306,15 |
|  | Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.) | тыс. кВт.ч |  |  |  | 66,70 | 33,35 | 33,35 |
| 2 | Себестоимость производства и реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Материалы - всего, | тыс. руб. | 190,00 |  |  | 190,00 |  |  |
| 2.1.2 | Электроэнергия (на производство продукции и услуг) | тыс. руб. | 3 239,93 |  |  | 2 975,78 |  |  |
| 2.1.3 | Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.) | тыс. руб. | 323,87 |  |  | 324,16 |  |  |
| 2.1.4 | Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Аренда | тыс. руб. | 344,40 |  |  | 344,40 |  |  |
| 2.1.6 | Ремонтные работы | тыс. руб. | 1 050,00 |  |  | 1 050,00 |  |  |
| 2.1.7 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 2 868,32 |  |  | 2 868,32 |  |  |
| 2.1.8 | Отчисления на социальное страхование | тыс. руб. | 860,43 |  |  | 860,43 |  |  |
| 2.1.9 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 385,86 |  |  | 385,86 |  |  |
| 2.1.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 3 000,70 |  |  | 3 000,70 |  |  |
|  | Итого по разделу 2 | тыс. руб. | 12 263,5 |  |  | 11 999,7 |  |  |
|  | Итого расходов по производству и реализации воды | тыс. руб. | 12 263,5 |  |  | 11 999,7 |  |  |
| 3 | Удельная производственная себестоимость воды | руб./ м3 | 33,83 |  |  | 32,19 |  |  |
| 4 | Затраты на товарную воду по производственной себестоимости | тыс. руб. | 12 067,3 |  |  | 11 813,0 |  |  |
| 5 | Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду | тыс. руб. | 1 512,38 |  |  | 1 512,38 |  |  |
| 6 | Производственная себестоимость товарной воды | тыс. руб. | 13 579,68 |  |  | 13 325,34 |  |  |
| 7 | Удельная себестоимость товарной воды | руб./ м3 | 38,07 |  |  | 36,31 |  |  |
| 8 | Тариф на услугу | руб./ м3 | 38,84 | 38,09 | 39,59 | 39,96 | 39,96 | 39,96 |
| 9 | Стоимость отпущенной воды по тарифам | тыс. руб. | 13 855,1 | 6 793,6 | 7 061,5 | 14 665,3 |  |  |
| 10 | Прибыль (+), убыток (-) | тыс. руб. | 275,5 | 137,0 | 138,5 | 1 340,0 |  |  |
| 11 | Средняя рентабельность | % | 2% | 2% | 2% | 10% |  |  |
| 12 | Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)) | тыс. руб. | -1 685,0 | -842,5 | -842,5 |  |  |  |
| 15 | Стоимость отпущенной воды по тарифам (с учетом финансового результата) | тыс. руб. | 15 540,15 | 7 636,1 | 7904,023 |  |  |  |
|  | Тарифы на услугу с учетом финансового результата |  | 43,56 | 42,8 | 44,31 |  |  |  |
|  | Прибыль (+), убыток (-) |  | 1 960,461 | 979,5 | 980,961 |  |  |  |
| 16 | Средняя рентабельность | % | 14,44 | 14,71 | 14,17 |  |  |  |
|  | Удельная стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч | 4,86 | 4,60 | 5,11 | 4,86 |  |  |

Таблица 5.2.4.4. Калькуляция плановой себестоимости по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод на  2013г.

| № п/п | Показатели |  | Ед. изм. |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План предприятия |  |  | Принято регулирующим органом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 01.01.- 30.06. | 01.07.- 31.12. | Всего |  | 01.01.- 30.06. | 01.07.- 31.12. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 6 | 7 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущенно сточной жидкости всего, |  | тыс. м3 |  | 333,144 | 166,572 | 166,57 | 395,163 |  | 197,58 | 197,58 |  |
|  | в том числе, пропущено собственных стоков |  | тыс. м3 |  | 0,20 | 0,10 | 0,1 | 2,3 |  | 1,15 | 1,15 |  |
| 1.2 | Товарные стоки, в том числе принято |  | тыс. м3 |  | 332,94 | 166,47 | 166,47 | 392,863 |  | 196,43 | 196,43 |  |
| 1.3 | Расход электроэнергии на технологические нужды |  | тыс. кВт.ч |  | 410,20 | 205,10 | 205,10 | 399,10 |  | 199,55 | 199,55 |  |
| 1.4 | Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.) |  | тыс. кВт.ч |  |  |  |  | 41,445 |  | 20,72 | 20,72 |  |
| 2. | Себестоимость водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Материалы - всего |  | тыс. руб. |  | 72,0 |  |  | 950,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Электроэнергия (на технологические нужды) |  | тыс. руб. |  | 1819,8 |  |  | 2 035,4 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.) |  | тыс. руб. |  | 213,1 |  |  | 211,4 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Амортизация |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Аренда |  | тыс. руб. |  | 295,2 |  |  | 295,2 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Ремонтные работы |  | тыс. руб. |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Зарплата производственных рабочих |  | тыс. руб. |  | 3 384,9 |  |  | 3 508,6 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Отчисления на социальное страхование |  | тыс. руб. |  | 1 016,1 |  |  | 1 059,6 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Прочие прямые расходы |  | тыс. руб. |  | 220,0 |  |  | 220,0 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Цеховые расходы |  | тыс. руб. |  | 2 996,8 |  |  | 2 996,8 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2.1 |  | тыс. руб. |  | 10 117,9 |  |  | 11 377,0 |  |  |  |  |
|  | Итого расходов по полной производственной себестоимости |  | тыс. руб. |  | 10 117,91 |  |  | 11 377,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Удельная производственная себестоимость сточной жидкости |  | руб./ м3 |  | 30,37 |  |  | 28,79 |  |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости |  | тыс. руб. |  | 10 111,84 |  |  | 11 310,8 |  |  |  |  |
| 2.6 | Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жидкость |  | тыс. руб. |  | 2042,55 |  |  | 2 042,55 |  |  |  |  |
|  | Итого себестоимость товарной сточной жидкости |  | тыс. руб. |  | 12 154,39 |  |  | 13 353,3 |  |  |  |  |
| 2.7 | Удельная себестоимость товарной сточной жидкости |  | руб./ м3 |  | 36,51 |  |  | 33,99 |  |  |  |  |
| 3. | Тарифы на услугу |  | руб./ м3 |  | 36,76 | 35,54 | 37,98 | 38,02 |  | 38,02 | 38,02 |  |
| 4. | Стоимость стоков по тарифам, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 12 239,39 | 5 916,4 | 6 322,995 | 14 936,7 |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (+), убыток (-) |  | тыс. руб. |  | 85,0 |  |  | 1 583,3 |  |  |  |  |
| 6. | Средняя рентабельность |  | % |  | 0,7% |  |  | 11,9% |  |  |  |  |
| 7. | Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-)) |  | тыс. руб. |  | -1684,0 | -842,00 | -842,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Стоимость стоков по тарифам с учётом финансового результата |  | тыс. руб. |  | 13923,386 | 6758,391 | 7 165,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Тарифы на услугу с учетом финансового результата |  | тыс. руб. |  | 41,82 | 40,6 | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Прибыль (+), убыток (-) |  | тыс. руб. |  | 1769,00 | 892 | 877,0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Рентабельность |  | % |  | 14,55 | 15,21 | 13,95 |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельная стоимость электроэнергии |  | руб/кВт.ч |  | 4,96 | 4,7 | 5,21 | 5,10 |  |  |  |  |

5.2.4. Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения с.п. Фалилеевское

В системе водоснабжения:

- неполный охват населения централизованным водоснабжением;

- большая часть сетей имеет степень износа 100%, что оказывает значительное влияние на утечки и аварийность, на вторичное загрязнение воды при ее транспортировке, на дополнительные расходы электроэнергии при перекачке воды, связанные с обрастанием и отложением в трубах, увеличивающими их шероховатость;

- большой процент труб с длительным сроком эксплуатации уменьшает общую балансовую стоимость сетей и амортизационный фонд, используемый на ремонт водопроводной сети.

- потери холодной воды в сетях составляют существенное значение (около 20% от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения)

В системе водоотведения:

- отсутствие учета объемов поступающих и очищенных сточных вод;

- повышенная аварийность на сетях канализации;

- неполный охват населения централизованным водоотведением;

- нерешенность вопросов обработки осадка, его утилизации и обеззараживания очищенных сточных вод;

- применение устаревших технологий очистки сточных вод;

- большое поступление в сети самотечной канализации поверхностного и инфильтрационного стока;

- отсутствие программ комплексного развития коммунальных систем.

На данный момент инвестиционные программы по  развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения территории Фалилеевского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области отсутствуют и не реализуются в связи с отсутствием средств в бюджете МО и инвесторов.

  - Описание и анализ существующей системы газоснабжения

Для абонентов МО «Фалилеевское сельское поселение» оказание услуг по газоснабжению осуществляет ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Централизованная система газоснабжения охватывает 3 сельских населенных пунктов: центральную часть дер. Фалилеево – 6 многоквартирных домов, дер. Горка – 24 индивидуальных дома, дер. Кайболово – 38 индивидуальных домов. Количество квартир газифицированных природным газом по состоянию на 2011г. – 395 квартир.

Основные показатели системы газоснабжения:

- Общий объем потребления природного газа по муниципальному образованию за 2012г. –  нет данных.

- Уровень газификации природным газом жилого фонда МКД – 100 %.

- Общая стоимость потребленного в 2012 году природного газа  – нет данных тыс. руб.

Значительная часть населения деревень МО Фалилеевского СП пользуется печным отоплением.

Розничные цены (тарифы) на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Леноблгаз» и общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Ленинградской области согласно приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 декабря 2012 года № 224-п представлены в следующей таблице:

Таблица 2.4.1.

| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена с 01 января по 30 июня 2012г., с учетом НДС | Цена с 01 июля по 31 декабря 2012г., с учетом НДС | Цена с 01 января по 30 июня 2013г., с учетом НДС | Цена с 01 июля по 31 декабря 2013г., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб. за 1000 куб. м | 4056,76 | 4537,06 | 4537,06 | 5218,08 |
| Рост стоимости природного газа для нужд населения к предыдущему году | % |  | 111,84 |  | 115 |
| На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | руб. за 1000 куб. м | 3946,08 | 4420,15 | 4420,15 | 5083,64 |
| Рост стоимости природного газа для нужд населения к предыдущему году | % |  | 112,01 |  | 115 |

При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Таблица 2.4.2.

Нормативы потребления природного газа для населения Ленинградской области

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: |  |
| 1.1 | Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении природным газом | 13,0 куб.м./чел. |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 20,80 куб.м./чел. |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 28,2 куб.м./чел. |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 8,2 куб.м./кв.м. |

Удельный размер платы за централизованное газоснабжение природным газом для собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания, утвержденный Советом депутатов Фалилеевского с.п.:

2010г.       48,74 руб./м3;

2011г.       52,74 руб./м3;

2012г.       58,98 руб./м3.

Текущее состояние системы газоснабжения  МО «Фалилеевское сельское поселение»

В целом система газоснабжения  МО «Фалилеевское сельское поселение» развита слабо, (из 9 населенных пунктов газифицировано – 2 и МКД ), необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом, что посодействует созданию достойных условий проживания и труда. Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие района и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности. Улучшение жилищно-бытовых условий населения будет в свою очередь способствовать закреплению молодежи в  МО «Фалилеевское сельское поселение».

В 2011 году приняты и введены в эксплуатацию распределительные газопроводы в дер. Горка, дер. Кайболово. Компанией-собственником, обслуживающей газопровод является специализированная организация - ОАО «ГазЛизингТек».

Согласно Пояснительной записке к Положению о газификации населённых пунктов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 14.05.2010г. в  Программу газификации МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2015г. входят следующие населенные пункты МО « Фалилеевское сельское поселение»:

| № п/п | Наименование СП | Кол-во домов (шт.) | Протя-женность сетей до населенному пункту (км) | Протяжен-ность сетей по нас. пункту (км.) | Общая протяжен-ность сети (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер.Фалилеево | 45 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 2 | дер.Домашево | 88 | 1,6 | 0 | 1,6 |
|  | Всего | 133 | 3,1 | 0 | 3,1 |

Согласно Решения от 12.10.2012 №204 Совета Депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» проектирование и строительство системы газоснабжения индивидуальных жилых домов на территории МО осуществляется по инициативе собственников индивидуальных жилых домов или администрации МО «Фалилеевское сельское поселение».

  - Электроснабжение

Основными источниками обеспечения объектов поселения электрической энергией являются филиал ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», который обеспечивает электроэнергией Кингисепп, Волосово, Сланцы, Ивангород и Лугу. Всего в ведомстве 6 районов: Кингисеппский район электрических сетей, Волосовский район электрических сетей, Сланцевский район электрических сетей, Кингисеппский район электрических сетей, Кингисеппский высоковольтный район электрических сетей, Кингисеппский высоковольтный район электрических сетей.

• Территория обслуживания: 13 797 квадратных километров

• Обслуживаемое население: 249 908 человек

• Высоковольтные линии 35-110 кВ (км) – 5389,72

• Кабельные линии 55,72 (км)

• Общая трансформаторная мощность энергоисточников (МВА) – 613,842.

Электрической энергией снабжаются объекты сельского хозяйства муниципального образования Фалилеевское сельское поселение, в том числе население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии муниципального образования Фалилеевское сельское поселение оснащены приборами учета.

Таблица 2.5.1. Текущее состояние  по загрузке электросетевого объекта ПС-2 «Фалилеево», принадлежащего территориальной сетевой организации ОАО «Ленэнерго»

| ПС-2 «Фалилеево» |  |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 35/10 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Кол-во и установленная мощность силовых трансформаторов,МВА | Т-1: 2,5 Т-2: 2,5 |
| Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето),МВА | Т-1: 0,79 Т-2: 0,79 |
| Профицит/дефицит мощности по рез-там замеров режимного дня, без учета действующих договоров и заявок на технологическое присоединение, МВА | 1,84 |
| Ограничивающий фактор | нет данных |
| Срок снятия ограничений и перевода центра питания из закрытого в открытый | --- |
| Макс. Мощность, разрещенная при технологическом присоединении с учетом действующих договоров и заявок, МВА | 1,20 |
| Объем мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение, находящимся на исполнении, МВА | 0,32 |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение, МВА | 0,31 |

Таблица  2.5.4. Оценка резерва мощности ПС «Фалилеево»

| Зона электроснабжения ПС-7 "Кингисеппская" 330/110 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС | Текущий резерв мощности | Резерв мощности на 14.12.2012 г. С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение | Резерв мощности на 14.12.2012 г. С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на тех. Присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) на 2012-2017гг. |
|  | МВА | МВА | МВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС-2 "Фалилеево" | 1,84 | 1,44 | 1,2 |

Таблица 2.5.1 Основные показатели электроснабжения  МО Фалилеевское сельское поселение за период 2010-2011гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт. ч | 142 | 218,3 |
|  | тыс. руб. | 484,6 | 360,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс. кВт. ч | 142 | 218,3 |
|  | тыс. руб. | 484,6 | 360,7 |
| количество подстанций 110 кВ | ед. |  |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА |  |  |
| количество подстанций 35 кВ | ед. |  |  |

Таблица 2.5.2 Динамика тарифов на электрическую энергию на территории Ленинградской области

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на э/э, руб./Квт.ч | 1,47 | 1,67 | 1,90 | 2,35 | 2,59 | 2,58 | 2,74 |
| Темп прироста к пред.году, % |  | +13,6% | +13,8% | +23,7% | +10,2% | -0,3% | +6,2% |

Удельный размер платы за централизованное электроснабжение для собственников жилых помещений с регистрацией постоянного в них проживания, утвержденный Советом депутатов Фалилеевского с.п.

- 2010г.  -     1,62 руб./Квт.ч;

- 2011г.  -     1,82 руб./Квт.ч;

- 2012г.  -     1,92 руб./Квт.ч.

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования Фалилеевское сельское поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 85%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.